## 施設一覧表
別紙１:対象施設対象業務一覧 ※ 建築年度が不明なものは、便宜上1965年としています。
施設 No. | 施設名 | 担当課 | 現用途 | 対象棟数 | 主な構造 | 階数 （最高の棟） | 建築年度 （最古の棟） | 延床面積 | 複合施設No | 複合施設の別 （同一名称が複合） | ①電気工作物 | ➁消防用設備 | ③空調設備 | ④オイルタンク | ⑤浄化槽等設備 | ⑥受水槽・高架水槽等設備 | ⑦EV・ESC・DW | ⑧清掃 | ⑨給食室排気設備 | ⑩自動ドア | ⑪基準法法定点検 |  |  | ⑫樹木・植栽管理 | ⑬機械警備 | ⑭維持管理（左記以外＆施設特有関連） | 巡回点検
[21 empty] | 建築設備点検 | 特定建築物定期点検 | 防火設備定期点検
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 庁舎 | 9 | SRC | 5階 | 1974 | 8069.8 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 庁舎 | 1 | RC | 2階 | 2015 | 3266.76 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
3 | 鴻巣市パントリーくすくす | こども応援課 | 倉庫・物置 | 1 | W | 1階 | 1992 | 62 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [11 empty] | 〇
4 | 旧鴻巣市立広田中央土地区画整理事務所 | 資産管理課 | 倉庫・物置 | 1 | S | 1階 | 1997 | 130 | [18 empty] | 〇
5 | 旧鴻巣市広田保育所 | 資産管理課 | 倉庫・物置 | 1 | W | 1階 | 1965 | 52 | [18 empty] | 〇
6 | 旧鴻巣市川里保健センター | 資産管理課 | 貸事務所 | 1 | RC | 1階 | 1993 | 534 | 1 | ふるさと館 | [16 empty] | 〇
7 | 旧鴻巣市中閭自衛消防器具置場 | 資産管理課 | 倉庫・物置 | 1 | W | 1階 | 1965 | 19.83 | [18 empty] | 〇
8 | 旧鴻巣市川面自衛消防器具置場 | 資産管理課 | 倉庫・物置 | 1 | W | 1階 | 1965 | 10.36 | [18 empty] | 〇
9 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 資産管理課 | 学校開放 | 7 | RC | 3階 | 1976 | 5744.52 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1986 | 1201.1 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
11 | 鴻巣市立本町コミュニティセンター | 自治振興課 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1987 | 1326.57 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
12 | 鴻巣市立コミュニティふれあいセンター | 自治振興課 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1983 | 1195.18 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
13 | 鴻巣市下閭自衛消防器具置場 | 危機管理課 | 倉庫・物置 | 1 | W | 1階 | 1965 | 8.79 | [18 empty] | 〇
14 | 鴻巣市小松原自衛消防器具置場 | 危機管理課 | 倉庫・物置 | 1 | W | 1階 | 1965 | 25.28 | [18 empty] | 〇
15 | 鴻巣市消防団第１分団消防器具置場 | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1995 | 89.66 | [18 empty] | 〇
16 | 鴻巣市消防団第２分団消防器具置場（旧4分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 2016 | 99.73 | [18 empty] | 〇
17 | 鴻巣市消防団第３分団消防器具置場（旧6分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 2 | LGS | 2階 | 1992 | 111.78 | [18 empty] | 〇
18 | 鴻巣市消防団第４分団消防器具置場（旧9分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 2003 | 99.55 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇
19 | 鴻巣市消防団第５分団消防器具置場（旧8分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | LGS | 2階 | 1996 | 81.9 | [18 empty] | 〇
20 | 鴻巣市消防団第６分団消防器具置場（旧10分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1996 | 83.1 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇
21 | 鴻巣市消防団第７分団消防器具置場（旧11分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1999 | 93.89 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇
22 | 鴻巣市消防団第８分団消防器具置場（旧12分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1997 | 94.6 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇
23 | 鴻巣市消防団第９分団消防器具置場（旧5分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 2000 | 99.55 | [18 empty] | 〇
24 | 鴻巣市消防団第１０分団消防器具置場（旧7分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 2003 | 99.55 | [18 empty] | 〇
25 | 鴻巣市消防団第１１分団消防器具置場（旧16分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1987 | 54.54 | [18 empty] | 〇
26 | 鴻巣市消防団第１２分団消防器具置場（旧13分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1984 | 128 | [18 empty] | 〇
27 | 鴻巣市消防団第１３分団消防器具置場（旧14分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1983 | 55.38 | [18 empty] | 〇
28 | 鴻巣市消防団第１４分団消防器具置場（旧18分団） | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1986 | 54.54 | [18 empty] | 〇
29 | 旧鴻巣市消防団第１５分団消防器具置場 | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1986 | 56 | [18 empty] | 〇
30 | 旧鴻巣市消防団第１７分団消防器具置場 | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1977 | 40 | [18 empty] | 〇
31 | 旧鴻巣市消防団第１９分団消防器具置場 | 危機管理課 | 消防車庫・倉庫 | 1 | S | 2階 | 1982 | 56 | [18 empty] | 〇
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1979 | 1233.9 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇
33 | 鴻巣市立箕田児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1988 | 648.32 | 2 | 箕田複合 | [16 empty] | 〇
34 | 鴻巣市立あたご児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1989 | 712.29 | 3 | あたご複合 | [16 empty] | 〇
35 | 鴻巣市立常光児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1993 | 344.88 | 4 | 常光複合 | [16 empty] | 〇
36 | 鴻巣市立笠原児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1995 | 397.08 | 5 | 笠原複合 | [16 empty] | 〇
37 | 鴻巣市立田間宮児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 1999 | 312.92 | 6 | 田間宮複合 | [16 empty] | 〇
38 | 鴻巣市立吹上児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | W+RC混合 | 1階 | 2014 | 527 | 7 | 吹上複合 | [16 empty] | 〇
39 | 鴻巣市立北新宿児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 1階 | 2020 | 463.51 | 8 | 北新宿複合 | [16 empty] | 〇
40 | 鴻巣市立川里児童センター | こども応援課 | 児童館 | 1 | RC | 2階 | 2014 | 404.57 | 9 | 川里複合 | [7 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 保育所 | 1 | RC | 2階 | 1992 | 1034.8 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 保育所 | 1 | RC | 2階 | 1999 | 982.98 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 保育所 | 1 | RC | 2階 | 2001 | 1126.41 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 保育所 | 1 | RC | 2階 | 1997 | 899.92 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 保育所 | 1 | RC | 1階 | 1974 | 1699.4 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 保育所 | 1 | RC | 1階 | 1981 | 724.9 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 保育所 | 1 | SRC | 1階 | 2001 | 2393 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 児童発達支援センター | 1 | RC | 1階 | 1975 | 414.25 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 社会福祉活動支援施設 | 1 | RC | 2階 | 1995 | 2908.04 | 10 | 福祉センター複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 社会福祉活動支援施設 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 304.98 | 11 | 吹上福祉複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 高齢者福祉施設 | 1 | RC | 2階 | 1980 | 1382.49 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 高齢者福祉施設 | 1 | RC | 1階 | 1977 | 746 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 高齢者福祉施設 | 1 | RC | 1階 | 1993 | 452.85 | 1 | ふるさと館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
54 | 鴻巣市あしたば第二作業所 | 障がい福祉課 | 障害者支援施設 | 1 | S | 1階 | 1996 | 490.91 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
55 | 鴻巣市吹上太陽の家 | 障がい福祉課 | 障害者支援施設 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 523.76 | 11 | 吹上福祉複合 | [7 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 保健センター | 1 | RC | 2階 | 1981 | 983.65 |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 環境教育・観光施設 | 1 | RC | 1階 | 2020 | 296.83 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
58 | 鴻巣市笠原稲穂センター | 農政課 | 農業研修施設 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 床面積はNo111に包含 | 5 | 笠原複合 | [16 empty] | 〇
59 | 鴻巣市鴻巣駅東口公衆便所 | 都市計画課 | トイレ | 1 | RC | 1階 | 1995 | 33.5 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
60 | 鴻巣市鴻巣駅西口公衆便所 | 都市計画課 | トイレ | 1 | RC | 1階 | 1990 | 28.86 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
61 | 鴻巣市北鴻巣駅東口公衆便所 | 都市計画課 | トイレ | 1 | RC | 1階 | 1984 | 38.54 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
62 | 鴻巣市北鴻巣駅西口公衆便所 | 都市計画課 | トイレ | 1 | RC | 1階 | 2015 | 20.74 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
63 | 鴻巣市吹上駅北口公衆便所 | 都市計画課 | トイレ | 1 | RC | 1階 | 2008 | 31.28 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
64 | 鴻巣市吹上駅南口公衆便所 | 都市計画課 | トイレ | 1 | RC | 1階 | 1987 | 21.8 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | 駅施設 | 1 | S | 2階 | 1982 | 835.78 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | 駅施設 | 1 | S | 2階 | 2008 | 246.53 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | 駅施設 | 1 | S | 2階 | 1981 | 538.8 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 庁舎 | 2 | RC | 2階 | 1985 | 1370.95 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
69 | 川里支所 | 川里支所 | 庁舎 | 1 | RC | 2階 | 2014 | 566.03 | 9 | 川里複合 | [13 empty] | 〇 |  |  | 〇
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 14 | RC | 4階 | 1960 | 8817.46 | 12 | 東小学校複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 15 | RC | 3階 | 1961 | 6240.22 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 10 | RC | 4階 | 1963 | 5463.26 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 9 | RC | 4階 | 1966 | 7335.08 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 8 | RC | 3階 | 1960 | 7227.09 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 学校開放 | 7 | RC | 3階 | 1977 | 4738.94 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 10 | RC | 3階 | 1972 | 7393.59 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 7 | RC | 4階 | 1976 | 7728.28 | 13 | 松原小学校複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 8 | RC | 3階 | 1981 | 6640.36 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 6 | RC | 3階 | 1986 | 8015.56 | 14 | 赤見台第二小学校複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 8 | RC | 3階 | 1993 | 8078.13 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 12 | RC | 4階 | 1973 | 8572.74 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 教育施設 | 6 | RC | 4階 | 1991 | 4897.39 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 5 | RC | 4階 | 1975 | 6277.1 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 5 | RC | 4階 | 1980 | 7468.53 | 15 | 大芦小学校複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 6 | RC | 3階 | 1976 | 3919.24 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 5 | RC | 3階 | 1976 | 3798.39 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 小学校 | 5 | RC | 3階 | 1975 | 3879.8 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 16 | RC | 4階 | 1961 | 9894.37 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 7 | RC | 3階 | 1973 | 10197.92 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 9 | RC | 3階 | 1979 | 9770.39 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 6 | RC | 4階 | 1983 | 9112.48 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 8 | RC | 4階 | 1985 | 10279.23 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 8 | RC | 4階 | 1970 | 8563.76 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 5 | RC | 4階 | 1982 | 8617.38 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 中学校 | 4 | RC | 3階 | 1985 | 7428.22 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給食センター | 4 | S | 2階 | 2020 | 2597.93 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
97 | 文化財整理収蔵室 | 生涯学習課 | 倉庫・物置 | 1 | S | 2階 | 1990 | 489.24 |  |  |  | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 〇
98 | 鴻巣市立鴻巣集会所 | 生涯学習課 | 人権啓発施設（集会所） | 1 | W | 1階 | 2000 | 308.05 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 人権啓発施設（集会所） | 1 | S | 1階 | 2001 | 324.84 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇
100 | 鴻巣市立川里ふれあいセンター | 生涯学習課 | 人権啓発施設（集会所） | 1 | W | 1階 | 2005 | 203.3 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 倉庫・物置 | 2 | RC | 1階 | 1993 | 1139.86 | 1 | ふるさと館 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 公民館 | 2 | RC | 3階 | 1975 | 579.24 | 16 | 中央公民館複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1988 | 1861.27 | 2 | 箕田複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 1736.36 | 5 | 笠原複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1992 | 1793.95 | 4 | 常光複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 公民館 | 4 | RC | 2階 | 1989 | 1914.84 | 3 | あたご複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 公民館 | 1 | RC | 2階 | 1999 | 1890.63 | 6 | 田間宮複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 公民館 | 1 | W+RC混合 | 1階 | 2013 | 2093 | 7 | 吹上複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 公民館 | 5 | RC | 1階 | 2020 | 1075.41 | 8 | 北新宿複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 公民館 | 2 | RC | 2階 | 2014 | 1967.42 | 9 | 川里複合 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
111 | シルバー事務所書庫（建物借受） | 総務課 | 事務所・倉庫 | 1 | RC | 1階 | 1978 | 572.2 | [16 empty] | 〇 |  | 〇
112 | 鴻巣市あしたばポプラ作業所 | 障がい福祉課 | 障害者支援施設 | 1 | RC | 2階 | 1995 | 824.52 | 10 | 福祉センター複合 | [16 empty] | 〇
113 | 鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 2 | S | 2階 | 1992 | 150.72 | 16,12 | 本室：中央公民館複合、分室：東小学校複合 |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
114 | 鴻巣市立南放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 1997 | 127 |  |  |  |  | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
115 | 鴻巣市立田間宮放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 1970 | 139.12 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 |  | 〇
116 | 鴻巣市立馬室放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 2000 | 125.04 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
117 | 鴻巣市立箕田放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 2000 | 151.54 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
118 | 鴻巣市立神明放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | S | 1階 | 1992 | 182.42 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
119 | 鴻巣市立あたご放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 2 | RC | 2階 | 1989 | 95.4 | 3,13 | 本室：あたご複合、分室：松原小学校複合 |  |  | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
120 | 鴻巣市立赤見台第一放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | RC | 2階 | 1988 | 90 | 2 | 箕田複合 |  |  | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
121 | 鴻巣市立赤見台第二放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 2 | W | 1階 | 1996 | 149.05 | 14 | 分室：赤見台第二小学校複合 |  |  | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇
122 | 鴻巣市立中央放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | S | 1階 | 1993 | 198.03 |  |  |  | 〇 | 〇 | [10 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
123 | 鴻巣市立吹上放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | S | 1階 | 2013 | 312.2 | [16 empty] | 〇 |  | 〇
124 | 鴻巣市立下忍放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | S | 1階 | 2012 | 236.82 | [16 empty] | 〇 |  | 〇
125 | 鴻巣市立大芦放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | RC | 4階 | 1980 | 84 | 15 | 大芦小学校複合 | [14 empty] | 〇 |  | 〇
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 1978 | 559 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 1977 | 557 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
128 | 鴻巣市立共和放課後児童クラブ | こども応援課 | 放課後児童クラブ | 1 | W | 1階 | 1979 | 103.68 | 17 | 共和複合 |  | 〇 |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇
129 | 鴻巣市立共和こども交流の家 | こども応援課 | 児童福祉施設 | 1 | W | 1階 | 1979 | 399.38 | 17 | 共和複合 |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 |  | 〇
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | 児童発達支援センター | 1 | S | 1階 | 2014 | 548.39 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 |  | 〇
131 | 鴻巣市立吹上図書館 | 生涯学習課 | 図書館 | 1 | W+RC混合 | 1階 | 2013 | 803 | 7 | 吹上複合 | [7 empty] | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
132 | 鴻巣市立川里図書館 | 生涯学習課 | 図書館 | 1 | SRC | 2階 | 1993 | 1009 | 1 | ふるさと館 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | 体育施設 | 1 | SRC | 2階 | 1982 | 6669.61 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | 体育施設 | 1 | RC | 1階 | 1993 | 938.1 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 体育施設 | 1 | RC | 2階 | 2002 | 6228 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
136 | 鴻巣市吹上総合運動場（管理棟等） | スポーツ課 | 体育施設 | 1 | W | 1階 | 2002 | 9 | [18 empty] | 〇
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | 体育施設 | 1 | RC | 1階 | 2004 | 1409.55 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 農業研修施設 | 1 | RC | 1階 | 1983 | 1879 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇
139 | 鴻巣市かわさとグラウンドゴルフ場（管理棟） | スポーツ課 | 体育施設 | 1 | W | 1階 | 1996 | 54 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | 観光施設 | 4 | W | 1階 | 2007 | 822 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [10 empty] | 〇
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | 観光施設 | 2 | W | 2階 | 2011 | 655 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇
142 | 鴻巣市ふるさと総合緑道施設 | 都市計画課 | 休憩施設 | 1 | S | 1階 | 2006 | 199.5 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
合 計 | [7 empty] | 284121.43 |  |  | 62 | 85 | 82 | 6 | 52 | 46 | 50 | 68 | 19 | 36 | 43 | 43 | 41 | 67 | 87 | 66 | 142

## ①自家用電気工作物
①自家用電気工作物保守管理業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 受電電圧（V) | 設備容量（ｋVA） | 基数 | 備考 | 現行
[7 empty] | 点検頻度 | R7時点_再委託先事業者
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 6600 | 1700 | １ | 避雷針：2本 室内照明：1605本 排煙機：2台 | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 |  |  |  | 本館と共有
9 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 資産管理課
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 6600 | 150 | １ |  | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
11 | 鴻巣市立本町コミュニティセンター | 自治振興課
12 | 鴻巣市立コミュニティふれあいセンター | 自治振興課
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 6600 | 105 | １ |  | 通常点検：１回/2月 法定点検：1回/年
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 6600 | 125 | １ |  | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 6600 | 105 | １ |  | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 6600 | 130 | １ |  | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 6600 | 150 | １ |  | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 6600 | 175 | １ | 非常用予備発電装置 26ｋVA・200V ディーゼル | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 6600 | 275 | 1 | 非常用予備発電装置 40ｋVA・200V | 月次点検：6回/年 法定点検（停電/無停電）：1回/年（月次点検含む） 年次点検（綿密）：1回/3年（年次点検含む）
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 6600 | 150 | １ |  | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 6600 | 80 | ２ | ソーラーシステム一式 引込線、受・変電設備、負荷設備 | 通常点検：５回/年 法定点検：1回/年 ソーラーシステム：1回/年
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 6000 | 130 | １ |  | 通常点検：1/月 法定点検：1/年
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 6600 | 100 30 | 各１基 |  | 1回/2月 1回/年
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ー | ー | ー | 受変電設備なし 太陽光発電装置：最大システム電圧：1000V/最大過電流保護定格：15A
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 6600 | 200 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 6600 | 250 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 6600 | 175 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 6600 | 375 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 6600 | 300 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 6600 | 150 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 6600 | 280 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 6600 | 250 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 6600 | 125 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 6600 | 175 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 6600 | 325 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 6600 | 500 | 各１基 | 非常用予備発電装置：定格容量：10ｋVA 太陽光発電装置：定格容量：20ＫＷ 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 6600 | 275 | １ | 非常用予備発電装置：定格容量：20ｋVA 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 6600 | 325 | 各１基 | 非常用予備発電装置：定格容量：15ｋVA 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 6600 | 225 | 各１基 | 非常用予備発電装置：定格容量：15ｋVA 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 6600 | 375 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 6600 | 225 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 6600 | 250 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/2月 法定点検：1回/年
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 6600 | 175 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 6600 | 225 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 6600 | 225 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 6600 | 225 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 6600 | 250 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 6600 | 450 | １ | 大陽電池発電設備：60ｋｗ 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 6600 | 225 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 6600 | 200 | １ | 高圧受変電設備清掃業務、プール保安点検業務含む | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 6600 | 300 500 100 | 2（動力用） 1（動力用） 1（電灯用） | R3.4.1新設 | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 6600 | 450 | １ | ふるさと館（教育支援センター、教育支援センター東館、ひまわり荘、鴻巣市観光協会〈旧川里保健センター〉、川里図書館）同一 | 通常点検：1回/月 法定点検：1回/年
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 6600 | 130 | １ |  | 月次:6回/年 年次:1回/年
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 6600 | 150 | １ |  | 月次:6回/年 年次:1回/年
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 6600 | 300 | １ | 非常用発電機：定格容量：33ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 6600 | 250 | １ | 非常用発電機：定格容量：43ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 6600 | 175 | １ | 非常用発電機：定格容量：40ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 6600 | 250 | １ | 非常用発電機：定格容量：30ｋVA 太陽光発電装置：定格容量：10ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 6600 | 500 | １ | 非常用発電機：定格容量：35ｋVA 太陽光発電装置：定格容量：38ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 6600 | 200 | １ | 太陽光発電装置：定格容量：26.37ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 6600 | 350 | １ | 非常用発電機：定格容量：43ｋVA 太陽光発電装置：定格容量：20ｋVA | 月次:6回/年 年次:1回/年
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | 6600 | 725 | 1 | 非常用発電機：40KW | 月次：12回/年 年次：1回/年 | 長谷川電気管理事務所
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | 6600 | 375 | 1 |  | 月次：12回/年 年次：1回/年 | 長谷川電気管理事務所
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 6600 | 580 | 1 | 非常用発電機：40KW | 月次：12回/年 年次：1回/年 | 長谷川電気管理事務所
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | 6600 | 810 | 1 |  | 月次：6回/年 年次：1回/年 | 余田電気管理事務所
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 6600 | 200 | 1 |  | 月次：6回/年 年次：1回/年 | 関東電気保安協会
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | 6600 210 | 250 46 | 1（本館） 1（別棟） |  | 月次：12回/年 年次：1回/年 | 高沢電気管理事務所

## ②消防用設備
②消防用設備保守点検業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 自動火災報知設備 | [20 empty] | 誘導灯 |  |  | 誘導標識 | 防排煙制御設備 | [11 empty] | 消火栓設備 |  |  |  | 備考
|  |  | 受信機 | 差動式 |  |  |  | 定温式 |  | 熱アナログ式スポット型 | 煙式 | [8 empty] | 音響装置 |  |  | 発信機 | 避難口 | 通路 |  |  | 連動中継器 | 手動開閉装置 | 自動起動装置 |  |  |  | 自動開錠装置 | [5 empty] | ポンプ | 操作盤 | 消火栓 | 消火器
|  |  |  | 分布型 |  |  | スポット型 | スポット型 | 感知線型 |  | スポット型 | [5 empty] | 分離型 | [7 empty] | 室内 | 廊下 |  |  |  | 感知器 |  |  |  | 防火戸 | シャッター | ダンパー | 垂れ壁 | 非常錠 | その他
|  |  |  | 空気管式 | 熱電対式 | 熱半導体式 |  |  |  |  | イオン化式 |  | 光電式 |  | イオン化アナログ式 | 光電アナログ式 | 光電式 |  | 光電アナログ式 | [10 empty] | 熱感知器 | 煙感知器 |  | 多信号
[11 empty] | 非蓄積 | 蓄積 | 非蓄積 | 蓄積 |  |  | 非蓄積 | 蓄積 |  | 主音響装置 | 副音響装置 | 地区音響装置 | [8 empty] | イオン化式 | 光電式
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 30窓 P型1級：1基 １面 | 5 |  |  | 181 | 30 |  |  |  |  | 47 |  |  | 7 | [5 empty] | 6 | 19 | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  | 20 | 4 | 16 |  | 6 |  |  | 排煙口：8 | 1 |  | 13 | 50 | 会議室棟含む
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 複合受信機P型１級25回線 副受信機は25回線 |  |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  | 77 | [9 empty] | 4 | 6 |  | 14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 19 | 消火用補給水槽：1槽（0.4t） 消火ポンプユニット（テラル：NKP-KB-NXF65X50-3-57.5) 消火ポンプ制御盤 清掃回数：1回/年 スピーカー：54個（コーン型49、ホーン型5)
9 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 資産管理課
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | Ｐ型1級 4/5回線 |  |  |  | 26 | ５ |  |  |  |  | ８ | [6 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 9 | [18 empty] | 14 | 非常放送設備一式 5/10回線
11 | 鴻巣市立本町コミュニティセンター | 自治振興課
12 | 鴻巣市立コミュニティふれあいセンター | 自治振興課
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 1基（５L） |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 22 | [11 empty] | 2 | 13 | [18 empty] | 6 | P型1級発信機・電鈴・表示灯：２ 【非常用放送設備】 スピーカー：16 アッテネーター：16
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | 22 | 9 |  |  | 5 | [11 empty] | 2 | 11 | [18 empty] | 10 | 電鈴：2 表示灯：2
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | 18 | 13 |  |  | 11 | [8 empty] | 火災通報装置本体：1 |  |  | 3 | 10 | [8 empty] | 信号装置：１ | [9 empty] | 7 | 電鈴：3 表示灯：3 呼び出し電話機：１
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | 21 | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 5 | 電鈴：2 表示灯：2
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | 18 | 15 |  |  | 4 | [11 empty] | 2 | 5 | [18 empty] | 8 | 電鈴：2 表示灯：2
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | 25 | 8 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 1 | 3 | [17 empty] | 7 | 電鈴：2 表示灯：2
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | 17 | 9 |  |  | 3 | [11 empty] | 2 | 4 | 2 | [17 empty] | 7 | 電鈴：3
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | P型１級：１基 |  |  |  | 99 | 56 |  |  |  |  | 18 | [9 empty] | ６ | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 17
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | P型２級：１基 |  |  |  | ３４ | ３ |  |  |  |  | ２ | [8 empty] | ２ | ２ | 1 |  | 2 | [16 empty] | 5
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | GP型1級 自立型複合盤 |  |  |  | 22 | 21 |  |  |  |  | 103 | [9 empty] | 8 | 28 | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 15 |  | 12 |  | 4 | 11 |  |  | 1 | 1 | 6 | 23 | 消火器具：一式 スプリンクラー設備：一式 自動火災報知機設備：一式 非常放送設備：一式 避難器具：一式 誘導灯・誘導標識：一式 防排煙制御盤：一式
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | P型２級：１基 |  |  |  | 25 | 7 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 7 | [18 empty] | 10 | 表示灯：２基 増幅器操作部スピーカー回線２０回線：１式
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | P-1型 壁掛け式 |  |  | 37 | 7 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 3 | 3 | 8 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 16 | 自動火災報知機設備：一式 非常放送設備：一式 誘導灯及び誘導標識設備：一式 防火防排煙設備：一式 消火器具等：一式
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | P型2級：１基 |  |  | 24 | 4 | [15 empty] | 2 | 1 | 8 | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 9 | 自動火災報知設備：一式 消火器：一式 非常通報装置等：一式
54 | 鴻巣市あしたば第二作業所 | 障がい福祉課 | P型２級：１基 |  |  |  | 13 | 7 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2 | 自動火災報知設備：一式 消火器：一式 誘導灯：一式
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | P型1級壁掛け型 |  |  |  | 20 | 13 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | [16 empty] | 8
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 一式 | [40 empty] | R3.4.1新設
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | P-2：1回線 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [18 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 4（排煙窓） |  |  |  |  | (西口)ｴﾚﾍﾞｰﾀ 自由通路
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | P型１級：１基 P型２級：１基 | [13 empty] | ３階ラチ外ELV１ 西口EV１ | [26 empty] | (東口)ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ (西口)ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | P型2級壁掛け型 | [13 empty] | 南北EV各１ |  |  |  |  | 南北EV各１ | [21 empty] | (北口)ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ (南口)ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | P型1級：3基 P型2級：1基 |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 9 | 28 |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 17 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 36 | No115吹上生涯学習センターを含む
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 105 | 7 |  |  |  |  | 11 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 19 | 18 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 |  | 44 | [5 empty] | 1 |  | 18 | 43 | 防火用井戸：１基
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 103 | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 18 | 10 |  |  | 40 |  | 4 |  |  | 7 |  | 6 | 4 | [6 empty] | 17 | 40
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 79 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | [7 empty] | 2 | 39
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 92 | 21 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 | 13 | 16 |  |  | 21 |  | 2 |  |  | 10 |  | 12 | 3 | [6 empty] | 12 | 46
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 71 | 15 |  |  |  |  | 8 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 | 13 | 31 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 7 |  | 10 | 1 | [6 empty] | 6 | 37
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | P型１級 |  |  |  | 66 | 15 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 8 | 19 | [7 empty] | 6 |  | 11 | [7 empty] | 8 | 26
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 95 | 14 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 | 18 | 32 | 8 |  | 5 |  | 5 |  |  | 21 |  | 26 | 5 | [6 empty] | 17 | 39
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 71 | 17 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 16 | 14 | 29 | 13 |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 16 | 3 | [6 empty] | 14 | 31
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 66 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 16 | 16 | 17 |  |  | 12 |  | 2 | 1 |  | 6 |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 14 | 30 | 防火用井戸：１基
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | P型１級 | 7 |  |  | 84 | 12 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 16 | 14 | 25 | 5 |  | 19 |  | 3 |  |  | 12 |  | 15 | 3 | [6 empty] | 11 | 36
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 83 | 15 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 14 | 14 | 30 | 16 |  | 5 |  | 64 | 5 |  | 63 |  | 17 | 64 | [6 empty] | 14 | 28
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | P型１級 | 6 |  |  | 125 | 27 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 7 | 15 | 28 | 9 |  | 7 |  | 10 | 4 |  | 18 |  | 4 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15 | 52 | 防火用井戸：１基 次亜塩注入装置：１基 薬液槽：１基 自家発装置：１基
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | P型１級 |  |  |  | 105 | 15 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 11 | 21 | 7 |  | 7 |  | 4 | 2 |  | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 41 | 防災用井戸：１基 次亜塩注入装置：１基 薬液槽：１基 自家発装置：１基
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 75 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 | 13 | 16 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 4 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 13 | 40 | 防災用井戸：１基 次亜塩注入装置：１基 薬液槽：１基 自家発装置：１基
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | P型１級 | 7 |  |  | 105 | 3 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 11 | 11 | 21 | 12 |  | 13 |  | 4 |  |  | 8 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 11 | 45 | 防災用井戸：１基 次亜塩注入装置：１基 薬液槽：１基 自家発装置：１基
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 43 | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 8 | 13 |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 24
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 61 | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 22
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | P型１級 | 4 |  |  | 38 | 6 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 8 | 8 | 10 | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 20 | 防火用井戸：１基
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 6 |  |  | 160 | 19 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 | 21 | 53 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  | 9 | 1 | [6 empty] | 17 | 52
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 5 |  |  | 121 | 15 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 21 | 21 | 29 | 16 | [6 empty] | 7 |  | 11 | 2 | [6 empty] | 19 | 37
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 4 |  |  | 116 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20 | 20 | 35 | 19 | [6 empty] | 7 |  | 11 | 2 | [6 empty] | 16 | 43
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 12 |  |  | 80 | 14 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 21 | 21 | 43 |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 7 |  | 5 | 2 | [6 empty] | 20 | 35
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 1 |  |  | 110 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 22 | 22 | 19 | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 11 |  | 18 | 3 | [6 empty] | 20 | 36
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | P型１級 |  |  |  | 95 | 13 |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 | 18 | 21 | 15 | [6 empty] | 13 |  | 9 | 5 | [6 empty] | 19 | 56
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 15 |  |  | 102 | 8 |  |  | 5 |  | 5 | [8 empty] | 17 | 16 | 25 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 16 | 44
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | P型１級 | 2 | 5 |  | 106 | 12 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 16 | 16 | 18 | 14 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 2 | 9 | [6 empty] | 16 | 37
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | P型１級（50回線） | [40 empty] | R3.4.1新設 消火用補給水槽（0.2㎥（有効））：森松工業 屋内消火栓ポンプ（50φ*300L/min*55m）：テラル（NKP-KB-NXF50ｘ50-4-55.5B-e) 屋外消火栓格納箱（消火栓40φ*1ケ、ホース30φ*30ｍ1本）：横井製作所 他一式
97 | 文化財整理収蔵室 | 生涯学習課 | 壁掛け型 （あたご公民館１階に設置） |  |  |  | 31 | 1 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4 | 誘導灯の数は異なる可能性があります。 誘導灯はパネルで設置。
98 | 鴻巣市立鴻巣集会所 | 生涯学習課 | P型２級：１基 |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 6 | [18 empty] | 4
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | P型２級：１基 |  |  |  | 25 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | [18 empty] | 3
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | ニッタン㈱ 受第61-25号 １GPFO-PC 外形：Ni-cd蓄電池 ２００６年 表示：DC24V 0.6AH/５HR 端子２４V 切替装置：自党切替 結線：コネクター接続 自立型 警戒区域の表示装置12/15L 電圧計 24V ヒューズ類1・2・3A 通話装置；受信機・発信機間 接地：D種設置工事 附属装置：警備会社・放送ベルカット 蓄積式：熱10秒 煙60秒 回路導通：自動断線監視 予備品等：ヒューズランプ |  |  |  | 64 | 10 | 差動 低温（再） |  |  |  | 14 | [6 empty] | ＤＣ24Ｖ 壁面直付 計１０個 ベル音 一斉 |  | 10 | ９基 Ｐ型１級 押ボタン | 川里ふるさと館・旧川里保健センター B級（２０W)：３基 川里図書館：C級（１０W）：３基（１階*２基、２階*１基） 教育支援センター：C級LED１個 センター東館：A級（４０W）１基 ひまわり荘：A級（４０w）１基 Ｂ級１基 標識２枚 | [18 empty] | 旧保健センター：３本 川里図書館：４本 教育支援センター：２本 教育支援センター東館：２本 ひまわり荘：６本 | ガス漏れ火災警報設備あり 非常警報器具及び設備あり
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 1基（１０L) |  |  |  | 31 | 21 |  |  | 4 | [12 empty] | 15 | [9 empty] | 2 | 1 | [7 empty] | 13 | P型1級発信機・電鈴・表示灯：３ 緩降機：２ 【非常用放送設備】 スピーカー：25 アッテネーター：25
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 1基（１０L） | 4 |  |  | 57 | 12 |  |  | 11 | [11 empty] | 6 | 20 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 18 | 光電分離型感知器：２ P型1級発信機・電鈴・表示灯：６ 【非常用放送設備】 スピーカー：42 アッテネーター：42
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 1基（１０L) | 4 |  |  | 38 | 23 |  |  | 11 | [11 empty] | 3 | 15 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 16 | P型1級発信機・電鈴・標示灯：３ 【非常用放送設備】 スピーカー：42 アッテネーター：42
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 1基（１０L) | 4 |  |  | 43 | 21 |  |  | 8 | [11 empty] | 4 | 19 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | 15 | P型1級発信機・電鈴・表示灯：４ 【非常用放送設備】 スピーカー：34 アッテネーター：34
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 1基（１５L) | 6 |  |  | 64 | 12 |  |  | 8 | [11 empty] | 7 | 15 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 7 | 19 | P型1級発信機・電鈴・表示灯：７ 【非常用放送設備】 スピーカー：32 アッテネーター：32
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 1基（１５L) |  |  |  | 45 | 24 |  |  | 14 | [11 empty] | 3 | 15 | [17 empty] | 5 | 14 | P型1級発信機・電鈴・表示灯：3 【非常用放送設備】 スピーカー：37 アッテネーター：37
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | P型1級 |  |  |  | 34 | 6 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 2 | 10 |  | 4 |  | 連動制御盤１ | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 7 | 非常警報器具：1基
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | P型1級 |  |  |  | 179 | 24 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 7 | 11 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 21 | 屋内消火栓設備：地下受水槽1（ボールタップ）
115 | 鴻巣市立田間宮放課後児童クラブ | こども応援課 | [21 empty] | 4 | [18 empty] | 2 | 非常警報器具：BG70221H：2基
117 | 鴻巣市立箕田放課後児童クラブ | こども応援課 | [21 empty] | 1 | [18 empty] | 3 | 非常警報器具：MH-010：1基
118 | 鴻巣市立神明放課後児童クラブ | こども応援課 | [21 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | 非常警報器具：BG7021H：1基
122 | 鴻巣市立中央放課後児童クラブ | こども応援課 | [21 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | 非常警報器具：BG7021H：1基
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | P型2級 |  |  |  | 30 | 13 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 4 |  | 3 | [16 empty] | 7
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | P型2級 |  |  |  | 31 | 15 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | [16 empty] | 7
128 | 鴻巣市立共和放課後児童クラブ（No.129含む） | こども応援課 | P型2級 |  |  |  | 28 | 14 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 |  | 2 | [16 empty] | 8
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | P型2級 |  |  |  | 24 | 4 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | 5 |  | 2 | [16 empty] | 6 | 消防機関へ通報する火災報知設備：1階事務室
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | P型1級 | 一式 |  |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  | 一式 | [8 empty] | 一式 | 11 | 28 |  | 7 | [5 empty] | 6 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 21 | 屋内消火栓設備：コンクリート床下水槽１（ボールタップ、電極棒） 非常警報器具：FS-1140PU：1基 非常電源（自家発電設備）：原動機（6B105T-G）、発電機（AP95C-5S） 非常電源（蓄電池設備）：REH24-2
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | P型2級 | 一式 |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [10 empty] | 10 |  | 4 | [13 empty] | 1 | 1 | 2 | 11 | 非常警報器具：FU-991：1基
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | P型1級 |  |  |  | 135 | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 5 | 12 | 27 |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 1 | 1 | 9 | 40 | 屋内消火栓設備：コンクリート床下水槽1（ボールタップ） 非常警報器具：EM-E56VD 非常電源（自家発電設備）：原動機（H07D）、発電機（HS-TKB） 非常電源（蓄電池設備）：MSE100-6
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | P型1級 |  |  |  | 26 | 20 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 10 | 9 | 7 |  | 3 | [16 empty] | 16 | 非常警報器具：1基
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | P型1級 |  |  |  | 37 | 11 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 12 |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 21 | 屋内消火栓設備：コンクリート床下水槽1（ボールタップ）
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | 一式
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | 一式
142 | 鴻巣市ふるさと総合緑道施設 | 都市計画課 | 一式

## ③空調設備
③空調設備保守点検業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 設備機器名 |  | メーカー | 機種 | 数量 | 室名・系統等 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 単独空調 |  | 一式 | 一式 | 19基 | 1階1基、2階4基、3階1基、4階8基、5階5基
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプチラー |  | 東芝 | RUA-TBP0302HNKV-A | 9基 | 屋上
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空気調和機 |  | ダンレイ | DHU-1300FM-K | 1基 | B1F～２F用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 冷温水1次ポンプ |  | 川本 | GEK100X805M-2M | 1基 | B1F機械室（CHP1-1)
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 冷温水2次ポンプ |  | 川本 | GEJ100X805M-2M | 1基 | AHU系統（CHP2-1）
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 冷温水2次ポンプ |  | 川本 | T-1005X3S-M15 | 1基 | FCU系統（CHP2-2）
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室内機 | ダイキン | FVYCP560MR | 1基 | ３F小部屋用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RZYCCP560D1R | 1基 | ３F小部屋用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RZYCCP560D2R | 1基 | ３F小部屋用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 蒸発用加湿器 |  | ダイキン | KEM106E20 | 1基 | ３F小部屋用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室内機 | ダイキン | FUP63A | 2基 | B1F用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RYP112AA | 1基 | B1F用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室内機 | ダイキン | FUP63A | 2基 | ４Fロビー用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RYP112AA | 1基 | ４Fロビー用
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室内機 | ダイキン | FVYCP224MR | 1基 | ４F大会議室系統
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RZYCP224D | 1基 | ４F大会議室系統
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 蒸発用加湿器 |  | ダイキン | KEM105E15 | 1基 | ４F大会議室系統
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室内機 | ダイキン | FVYCP1120MR | 1基 | ５F議場
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RZYCCP560D1R | 2基 | ５F議場
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | RZYCCP560D2R | 2基 | ５F議場
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 蒸発用加湿器 |  | ダイキン | KEM112E40 | 1基 | ５F議場
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | アイシン精機 | GHP-1 | 13基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室内機 | アイシン精機 | GHP-1 | 50基 |  | 加湿装置・排水受けあり
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | EHP-2 | 1基 | 室外
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 空冷ヒートポンプ | 室内機 | ダイキン | EHP-2 | 3基 | 室内
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 全熱交換機 |  | ダイキン | AEX1-7 | 43基 | 新館１・２階 執務室等
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 排風機 |  | 三菱 | EF | 15基 | 新館１・２階 トイレ等
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 単独空調 |  | ダイキン | F36RTES-2 | 1基 | 2階EPS
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | アイシン精機 | AXGP224E1ND | 1基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | アイシン精機 | AXGP450E2ND | 2基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | アイシン精機 | AWGP560E2NDG | 4基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | アイシン精機 | AXGP560E2ND | 2基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | アイシン精機 | AXGP710E2NDG | 4基
9 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 資産管理課 | 天吊り | ー | ー | ー | 5基
9 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 資産管理課 | 天カセ | ー | ー | ー | 1基
9 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 資産管理課 | ルームエアコン | ー | ー | ー | 2基
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 業務用エアコン | 室外機 | ダイキン | RZYCP450C | 1基 | 屋上（集会室系統）
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | FXYFP90MB | 3基 | 1階：談話室ﾛﾋﾞｰ（2基）/2階和室（1基）
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | FXYFP71MB | 7基 | 1階：事務室（2基）/診察室（2基）/待合室（1基）/2階：和室（2基）
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | FXYFP45MB | 1基 | 1階：応接室
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | RXYP504A | 1基 | 1階：屋外
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | マルチエアコン |  | ダイキン | FHYCP140A | 2基 | 1階：会議室
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | マルチエアコン |  | ダイキン | RZYP280A | 1基 | 1階：屋外
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | FHYHP160M | 4基 | 2階：集会室
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | FXYFP112MB | 1基 | 2階：ホール
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | FXYFP80MB | 2基 | 2階：会議室
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | RXYP450A | 1基 | 屋上（2階系統）
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | RXYP280A | 2基 | 屋上（2階系統）
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 業務用エアコン |  | ダイキン | FVYCP450M | 1基 | 2階：機械室（集会室系統）
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PL-ERP160EA8 | 1基 | 1Fホール
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PC-RP140KA16 | 1基 | 1F遊戯室
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERMP140LA10 | 1基 | 室外
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERMP160LA10 | 1基 | 室外
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PK-RP56KA16 | 1基 | 1F事務室
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERMP56KA10 | 1基 | 室外
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | MSZ-2817GXAS-W-IN | 1基 | 1F授乳室
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | MSZ-4017GXAS-W-IN | 1基 | 2F準備室
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | MXZ-6817AS | 1基 | 室外
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PC-RP112KA16 | 2基 | 1F体育室
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERP224KA13 | 1基 | 室外
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PS-RP160KA16 | 1基 | 2Ｆプラネタリウム室
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PLFY-P280DMG7 | 3基 | 2Fホール：2基/図書室：1基
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PUZ-ERMP160LA10 | 1基 | 室外(2F)
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | PUHY-P280DMG7 | 1基 | 室外(2F)
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | RUSA08033M | 1基 | 事務室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | AUSB14077M | 1基 | 0歳児室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | AUEB16077M | 1基 | 1歳児室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | AUSA11277M | 1基 | 2歳児室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | AUSA11277M | 1基 | 3歳児室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げ型 | 三菱 | PCA－JI 60GA | 1基 | 厨房
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | ルームエアコン | 壁掛型 | パナソニック | CS-400CU | 1基 | 職員休憩室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | RUSA11233M | 1基 | 2階4歳児室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 東芝 | AUEA11277M | 1基 | 2階5歳児室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型ツイン | 東芝 | RSSB11233M | 1基 | 2階遊戯室
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型トリプル | 東芝 | RSSC16033M | 2基 | 2階遊戯室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ80KC | 1基 | 1階事務室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ56KC | 2基 | 1階0歳児室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ56KC | 2基 | 1階1歳児室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ80KC | 1基 | 1階2歳児室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ56KC | 2基 | 1階3歳児室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ80KC | 2基 | 2階4歳児室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ80KC | 2基 | 2階5歳児室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ80KC | 2基 | 2階ホール
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ71KC | 1基 | 1階一時保育室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ28KC | 1基 | 1階相談室
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYCJ36KC | 1基 | 1階休憩室
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | ダイキン | FXYF J80KD | 16基 | 事務室・各保育室等
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱 |  | 1基 | 給食室
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 東芝 |  | 1基 | 事務室
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井埋込型 | 日立 | RC1-Jシリーズ | 14基 | 各保育室
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げ型 | ダイキン | S36JTNS-W（C) | 1基 | 事務室
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げ型 | ダイキン | RZRP80BBV | 1基 | 厨房
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | ガスヒートポンプ | 天井吊下げ型 | アイシン精機 | ANG-J1805AM2（室外機） ＡＮ－Ｊ７１５Ｎ（室内機） | 1基 | 0・1歳児室
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げ型 | 東芝 | AKSB11267M | 1基 | 2歳児室
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げ型 | 東芝 | RCEA16031M | 2基 | 3歳児室：1基/4歳児室：1基
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げ型 | ダイキン | SZRH80BAV | 1基 | 5歳児室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 業務用エアコン |  |  |  | 一式 | 厨房
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 業務用エアコン |  |  |  | 1基 | 事務室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | ガスヒートポンプ | 室外機 |  |  | 1基 | 0歳児室・一時預かり保育室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 壁掛型 | 東芝 | AKSA08067M | 1基 | 1歳児室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 業務用エアコン | 壁掛型 | 東芝 | RKSA08033JM | 1基 | 2歳児室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | ガスヒートポンプ | 室外機 |  |  | 1基 | 3・4・5歳児室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | ガスヒートポンプ | 室外機 |  |  | 1基 | 遊戯室
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 暖房用ボイラー |  | 昭和鉄工 | SK75G | 1基 | ボイラー室
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 業務用エアコン |  | パナソニック | PA-P160VK4XN2 | 1基 | 調理室
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | エアコン | スポット式 |  |  | 1基 | 調理室
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 業務用エアコン |  |  |  |  | 事務室・保育室等
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 業務用エアコン |  | 東芝 | AKSB11267M | 1基 | 1歳児室
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン | 天井吊下げタイプ | 三菱 | PUH-50SEKD3 | 1基 | 事務室系統
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱・日立・ナショナル・パナソニック |  | 1基 | 調理室系統
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱・日立・ナショナル・パナソニック |  | 1基 | ホール系統
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱・日立・ナショナル・パナソニック |  | 3基 | 保育室系統
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱・日立・ナショナル・パナソニック |  | 1基 | 相談室
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱・日立・ナショナル・パナソニック |  | 1基 | 更衣室
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 業務用エアコン |  | 三菱・日立・ナショナル・パナソニック |  | 1基 | 医務室
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 空調用自動制御装置 | 温度調節器/ファン発停制御 | アズビル | TY6300Z | 1基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 空調用自動制御装置 | 計測関係/室内温度センサ | アズビル | TY7043D | 4基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 空調用自動制御装置 | 計測関係/室内形湿度センサ | アズビル | HY7043D | 4基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 空調用自動制御装置 | 計測関係/DC２４V電源 | アズビル | RYY792D | 2基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 中央監視システム | 中央監視装置 | ダイキン | ITM | 1基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 中央監視システム | 中央監視装置 | ダイキン | PLS | 2基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 中央監視システム | 中央監視装置 | ダイキン | PLC | 2基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 中央監視システム | 中央監視盤 | ダイキン | 500W×850H×112D | 1面
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 空気調和装置用エアフィルタ |  | 進和テック | MHK-E6-366A | 21枚
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | GXYBP710D | 1基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | GXYBP450D | 4基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | GXYBP560D | 1基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | GYBP280DN | 3基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | GYBP355DN | 3基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | ダイキン | GYBP224DN | 3基
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 三洋 | SAP-CF24J | 1基 | 女子トイレ
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  |  | A002VPR | 1基 | 1階厨房奥
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | 室外機：FDCVP63HD3 | 1基 | 1階厨房用
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 三菱 | 室外機：FDCVP634HAG 室内機：FDKVXP633GAG | 1基 | 1階厨房
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 東芝 | 室外機：ROA-AP1125H 室内機：AIC-AP565H | 3基 | 1階社会適応作業訓練室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 東芝 | 室外機：ROA-AP635H 室内機：AIC-AP635H | 1基 | 1階指導室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 東芝 | 室外機：ROA-AP2245H 室内機：AIC-AP1125H | 2基 | 1階食堂生活訓練室、1階日常動作訓練室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 東芝 | 室外機：ROA-AP1405HS 室内機：AIC-AP1405PH | 1基 | 1階機械浴室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | ダイキン | 室外機：RZZP112AL 室内機：FHP112AL | 1基 | 2階会議室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | ダイキン | 室外機：RZZP112BB 室内機：FHP112AL | 2基 | 2階会議室、2階事務室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | ダイキン | 室外機：R40MEP 室内機：F40MTEP-W | 1基 | 2階研修室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | ダイキン | 室外機：R28MEV 室内機：F28MTEV-W | 2基 | 2階相談室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | パッケージエアコン |  | 三洋 | 室外機；CU-287TB 室内機：CS－287TB－W | 1基 | 2階相談室
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | シンクロヒータ |  | ネポン | SBM-100WLU7 | 1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 冷温水発生器 |  | ヤザキ | CH-V30 | 1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 冷温水発生器 |  | ヤザキ | CH-V20 | 1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 冷却塔 |  | ヤザキ | CT-50L | 1基
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 空気調和機 | [5 empty] | 常駐職員（指定管理者）による作動確認のみ
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | エアコン一式 | 制御装置/フィルター含む |  |  |  |  | No6旧川里保健センター、No101旧教育支援センター分含む
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 全熱交換機 | 天井埋込型 | ロスナイ | LGH-N50RS | 1基 |  | No6旧川里保健センター、No101旧教育支援センター分含む
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 空気調和機 | [5 empty] | No6旧川里保健センター、No101旧教育支援センター分含む
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | ヒートポンプチラー | [5 empty] | No6旧川里保健センター、No101旧教育支援センター分含む
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 冷温水発生器 | [5 empty] | No6旧川里保健センター、No101旧教育支援センター分含む
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 空気調和設備 | [5 empty] | No6旧川里保健センター、No101旧教育支援センター分含む
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ビル用マルチエアコン |  | ダイキン | RXYP450FA | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYFP56MM | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ビル用マルチエアコン | 室内機／床置きローボーイ形 | ダイキン | FXYLMP71MD | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYMP140CB | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 全熱交換器 | 天井埋込カセット形 | ダイキン | VAC150GDS | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ルームエアコン | 室内機 | ダイキン | F71XTCXP-W | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ルームエアコン | 室外機 | ダイキン | R71XCXP | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ルームエアコン | 室内機 | ダイキン | F36XTAXS-W | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ルームエアコン | 室外機 | ダイキン | R36XAXS | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ルームエアコン | 室内機 | ダイキン | F22XTAXS-W | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | ルームエアコン | 室外機 | ダイキン | R22XAXS | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-13ZC12 | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-15ZP12 | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-18ZB12 | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-18ZC12 | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-13ZC12-C | 2基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-18ZLSC-S | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-20ZLC12-S | 1基 |  | R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 換気扇 | 天井埋込形 | 三菱 | VD-20ZVX5-C | 1基 |  | R3.4.1新設
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ |  | ヤンマー | YGZP560J-NB | 4基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ |  | ヤンマー | YNZP355HINB | 1基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ |  | ヤンマー | YNZP280HINB | 6基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ |  | ヤンマー | YGZP710J-NB | 3基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ |  | ヤンマー | YGZP450J-NB | 3基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ |  | 三菱 | GCCP450IGTI | 2基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 空冷ヒートポンプ | パッケージ室外機 | ダイキン | RZYP80CAT | 1基 | 室外機：サーバールーム系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 空冷ヒートポンプ | 2方向吹天井カセット形室内機 | ダイキン | FHGP80BA | 1基 | 室内機：2方向吹：サーバールーム系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 空冷ヒートポンプ | パッケージ室外機 | ダイキン | RZYP40CAV | 1基 | 室外機：書庫系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 空冷ヒートポンプ | 2方向吹天井カセット形室内機 | ダイキン | FHGP40BA | 1基 | 室内機：2方向吹：書庫系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP71B | 2基 | 2階：会議室右系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP56B | 9基 | 1階：支所事務所系統（6基）/情報コーナー系統（1基）/2階会議室右系統（2基）
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP28B | 4基 | 1階：相談室系統（1基）/印刷室2系統（1基）/2階：更衣室系統(2基）
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 換気扇 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型外気処理室内機 | ダイキン | YZDP224MF | 1基 | 1階：支所事務所系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 全熱交換機 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | ダイキン | VMF350GCS | 1基 | 1階：相談室系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 全熱交換機 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | ダイキン | VMF500GCS | 2基 | 2階：更衣室系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 全熱交換機 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ型 | ダイキン | VMF650GCS | 2基 | 2階：会議室-3系統
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 空冷ヒートポンプチラー | 125,000kcal/H | ダイキン | UWY-P1500G-5 | 1基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ファンコイルユニット | カセット型：4,200kcal | 日立 |  | 15基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ファンコイルユニット | カセット型：6,100kcal | 日立 |  | 8基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 冷温水循環ポンプ | 65φ×400ℓ/ｍｍ×24ｍ×3.7ｋｗ | テラル | LP65B53.7 | 1基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 膨張タンク |  |  |  | 1基
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GH710S1D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GH850S1D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GH560S1D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GH355M6D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GWH560S1D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GWH450S1D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ガスヒートポンプ | 室外機 | パナソニック | U-GH850S1D | 1基 |  | 契約種類：設置15年継続タイプ
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 3基
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 天吊 | 室内機 | ー | ー | 14基
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 6基
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 天吊 | 室内機 | ー | ー | 13基
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 天吊 | 室内機 | ー | ー | 10基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 11基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 1基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 4基
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 14基
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 3基
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 1基
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 2基
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 10基
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 3基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 2基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 14基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 9基
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 4基
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 3基
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 11基
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 3基
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 11基
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 5基
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 1基
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 1基
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 7基
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 54基
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 1基
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | ー | 室内機 | ー | ー | 22基
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | ー | 室内機 | ー | ー | 31基
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | ー | 室内機 | ー | ー | 40基
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 4基
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | ー | 室内機 | ー | ー | 27基
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | ー | 室内機 | ー | ー | 26基
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 1基
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | ー | 室内機 | ー | ー | 26基
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 3基
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 19基
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 4基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 2基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 13基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 3基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 3基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 15基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 15基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 1基
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 1基
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 19基
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 4基
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 8基
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 17基
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 5基
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 17基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 9基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 天カセ | 室内機 | ー | ー | 4基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 2基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 床置 | 室内機 | ー | ー | 11基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 天吊り | 室内機 | ー | ー | 7基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | ルームエアコン | 室内機 | ー | ー | 3基
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P500DMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P45EMG6 | 1基 | 1階玄関 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P71EMG6 | 1基 | 1階玄関 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P80EMG6 | 1基 | 2階ホール | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 壁掛形室内機 | 三菱 | PLFY-P28BMG6 | 2基 | 2階更衣室（女）、2階更衣室（男） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P90LMG7 | 1基 | 2階会議室兼印刷室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P112EMG6 | 1基 | 2階調理員便所前 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P775SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P28LMG6 | 2基 | 1階肉魚類荷受室、1階野菜類荷受室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P22LMG6 | 3基 | 1階器具洗浄室、1階米庫、1階手洗室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P140LMG6 | 4基 | 1階検収室、1基準備室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P36LMG6 | 1基 | 1階米荷受室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P730SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P112EMG6 | 2基 | 1階卵・肉魚処理 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P36LMG6 | 1基 | 1階食品庫 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P56LMG6 | 1基 | 1階計量室（1基） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P22LMG6 | 1基 | 1階泥付野菜処理室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P56EMG6 | 2基 | 1階野菜類処理室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P140LMG6 | 2基 | 1階器具洗浄室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P670SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 厨房用室内機 | 三菱 | PCFY-P140HMG7 | 3基 | 1階炊飯室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 厨房用室内機 | 三菱 | PCFY-P80HMG7 | 3基 | 1階揚・焼・蒸物調理室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P1120SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 厨房用室内機 | 三菱 | PCFY-P140HMG7 | 8基 | 1階上処理・煮吹調理室（5基）、1階アレルギー食対応室（1基）、和え物室（2基） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P730SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P80EMG6 | 7基 | 1階コンテナテール | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P22LMG6 | 1基 | 1階手洗室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P36EMG6 | 1基 | 1階準備室（洗浄作業員） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P71LMG6 | 1基 | 1階配送前室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P950SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 厨房用室内機 | 三菱 | PCFY-P140HMG7 | 5基 | 1階洗浄室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P45LMG6 | 1基 | 1階回収前室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P56LMG6 | 1基 | 1階塵芥処理室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P630SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 1方向カセット室内機 | 三菱 | PMFY-P56FMG7 | 1基 | 2階給湯室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P80LMG7 | 3基 | 2階会議室兼食堂 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PMFY-P56EMG7 | 1基 | 2階事業者用事務室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PMFY-P45EMG7 | 2基 | 2階休憩室（女） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P8045LMG6 | 1基 | 2階洗濯・乾燥室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 2方向カセット室内機 | 三菱 | PLFY-P71LMG7 | 1基 | 2階休憩室（男） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P630SDMG6 | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 4方向カセット室内機 | 三菱 | PL-ERP71EA8 | 2基 | 1階事務室（市職員） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ビル用マルチエアコン | 集中リモコン | 三菱 | PAR-42MA・AE-200J | 1基 | 1階事務室（市職員） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 吸収式冷温水発生機 | ガス焚き（冷却塔一体型） | 矢崎 | CH-MZ130P | 2基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 膨張タンク | 密閉式丸型膨張水槽（ダイアフラム式） | 森永エンジニアリング | ー | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | クッションタンク | 密閉式SUS製 | 森松工業 | ー | 1基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | エアフィルターユニット | 厨房排気用セラミック脱臭フィルター | ミドリ安全エアクオリティ | ー | 2基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | エアシャワー | 直進型、床なし、自動扉 | 日立産機システム | PCJ-88JJHS3Y2トク | 3基 | 1階準備室（洗浄作業員） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 全熱交換器 | 天井隠蔽型/マイコンタイプ | 三菱 | LGH-N15RX3 | 2基 | 1階事務室（市職員）、2階事務室（調理員） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 全熱交換器 | 天井隠蔽型/マイコンタイプ | 三菱 | LGH-N50RX3 | 1基 | 1階準備室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 全熱交換器 | 天井カセット型/マイコンタイプ | 三菱 | LGH-N25CX2 | 1基 | 1階手洗室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 全熱交換器 | 天井カセット型/マイコンタイプ | 三菱 | LGH-N15CX2 | 1基 | 1階手洗室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 全熱交換器 | 天井隠蔽型/マイコンタイプ | 三菱 | LGH-N35RX3 | 6基 | 1階準備室（洗浄作業員）（1基）、2階会議室兼印刷室（1基）、2階会議室兼食堂（3基）、2階休憩室（女）（1基） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 全熱交換器 | 天井隠蔽型/マイコンタイプ | 三菱 | LGH-N25RX3 | 1基 | 2階休憩室（男） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給排気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-30WSU | 6基 | 1階肉魚類荷受室、1階野菜類荷受室、1階来荷受室、1階配送前室、1階回収前室、1階外物置 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給排気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-50WSU | 2基 | 1階塵芥処理室、1階ごみ置き場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-150FUG | 1基 | 1階ボイラー室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-240TUA | 1基 | 1階ボイラー室（ボイラー燃焼用給気） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給気ファン | 有圧扇 | 三菱 | EMF45ESA-Q | 2基 | 1階コンテナプール | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | 有圧扇 | 三菱 | EMF45ESA | 2基 | 1階コンテナプール | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-40SUG | 2基 | 1階職員便所、1階玄関 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | 天井扇 | 三菱 | VD-15ZPC12 | 2基 | 1階消火ポンプ室、2階洗濯乾燥機 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | 天井扇 | 三菱 | VD-15ZC12 | 4基 | 1階油庫、1階排気庫、1階洗剤庫、2階倉庫 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | 天井扇 | 三菱 | VD-10ZC12 | 3基 | 1階配送員前室、2階更衣室（女）、2階更衣室（男） | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-150SUG | 1基 | 1階ボイラー室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | ストレートシロッコファン | 三菱 | BFS-65SUG | 2基 | 2階ホール、2階調理員便所前 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | 天井扇 | 三菱 | VD-18ZC12 | 1基 | 2階給湯室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給気ファン | 有圧扇 | 三菱 | EMF-25ASA-Q | 1基 | 屋外機械室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気ファン | 片吸込シロッコファン | テラル | CLF2-NO.8-0B-ND-e | 2基 | 2回設置機器置場 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | エアカーテン | 900W | 三菱 | GK-3009S | 10基 | 1階各荷受室、廃棄庫、回収室前 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | エアカーテン | 1200W | 三菱 | GK-3012S | 1基 | 1階油庫 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ユニット型空気調和機 | 1階系統 | 新晃工業 | KH-55 | 2基 | 2階設備機器置場 | R3.4.1新設
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室内機 | 東芝 | AIU-P400WH | 1基 | 管理室
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井隠蔽型/室内機 | 東芝 | MMP-P564BH | 2基 | 和室
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室内機 | 東芝 | MMU-P715WH | 2基 | 研修室
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室内機 | 東芝 | AIUP-P805WH | 1基 | 調理室
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室内機 | 東芝 | AIU-P1120WH | 1基 | ホール
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室内機 | 東芝 | MUP-P714BH | 4基 | コスモスホール
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室外機 | 東芝 | ROA-P400HS | 1基 | 管理室
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室外機 | 東芝 | ROA-P1120HS | 1基 | ふれあいホール
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 業務用エアコン | 天井埋込型/室外機 | 東芝 | MMY-MP2801HT | 2基 | 和室/調理室/研修室/コスモスホール
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | ガスヒートポンプ |  | パナソニック | SGP-CH224G1N | 1基
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | ガスヒートポンプ |  | パナソニック | SGP-CH355G1N | 2基
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | ガスヒートポンプ |  | パナソニック | SGP-CH450G1N | 2基
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 一式 |  | 一式 | 一式 | 一式 |  | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYP45MK 他 | 43基 |  | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RQYP224F 他 | 10基 |  | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 全熱交換機 |  | パナソニック | FY-350ZD3 他 | 20基 |  | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ナショナル | CS32LHM | 8基 | 図書室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | 三菱 | PLZ-KP56EM2 | 8基 | 映写室：2基/視聴覚室：6基 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | 日立 | RAS-KJ22J | 1基 | 清掃員控室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | パナソニック | CS-809CAX2-W | 2基 | 創作室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ナショナル | CS32LH１U | 1基 | 創作準備室：1基/幼児室：2基/玄関ホール：4基 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | F56STEP-W | 2基 | 会議室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | F28UTES-W | 1基 | 和室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | F40UTEP-W | 1基 | 和室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | 三菱 | PL-ERP80EA6 | 4基 | 調理実習室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | 三菱 | PL-ERP40EA6 | 8基 | 講座室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ナショナル | CS40LH1U | 4基 | 児童図書室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHKP80DG | 3基 | 体育遊戯室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ナショナル | CS-P160U4B | 1基 | 学童保育室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ナショナル | CS-226CJ-W | 1基 | 学童保育畳室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHP63DC | 1基 | 事務室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ナショナル | ACP-3（CU250UM3) | 1基 | 図書室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-KP160KM3 | 1基 | 映写室/視聴覚室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERP224KA11 | 1基 | 視聴覚室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | 日立 | RAC-KJ22J | 1基 | 創作準備室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | パナソニック | CU-809CAX2 | 1基 | 創作室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ナショナル | CU200UM3 | 2基 | 児童図書室/研修室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | R56SEP | 2基 | 会議室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | R28UES | 1基 | 和室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | R40UEP | 1基 | 和室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERMP80HA6 | 4基 | 講座室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱 | PUZ-ERMP160LA6 | 2基 | 調理実習室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP224CJ | 1基 | 体育遊戯室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ナショナル | CU-P160X4 | 1基 | 学童保育室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ナショナル | CU-226CJ | 1基 | 学童保育室畳 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZRP63BAT | 1基 | 事務室 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ナショナル | ACP-1（CU250UM3） | 1基 | 玄関ホール | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 熱交換機ユニット |  |  |  | 16基 | 各室内 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | ルームエアコン |  |  |  | 1基 | 各室内 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 熱気ファン |  |  |  | 2基 | 体育館 | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 吸収式冷温発生機 |  | 日立 | HAU-KH40EX | 1基 |  | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 冷却塔 |  | 日立 | HAU-KH40EX | 1基 |  | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 日立 | HAU-KH40EX | 1基 |  | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 日立 | HAU-KH40EX | 1基 |  | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | ファンコイルユニット |  | 日立 | HAU-KH40EX 他 | 一式 |  | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 ※パッケージ外のエアコン３基を含む | パナソニック 他 | CS-J45UH6U 他 | 47基 |  | No37田間宮児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | パナソニック | CU-J560UM3N 他 | 6基 |  | No37田間宮児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 |  | ダイキン | FY-350ZD3 他 | 24基 |  | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト室内機 | ダイキン | YZDP45A | 3基 | 1階：常設ギャラリー（2基）/調理室（1基） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP28B | 2基 | 1階：作業室/調理準備室 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP80B | 4基 | 1階：調理室 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 床置床吹出対応型室内機 | ダイキン | YZBWUP224M | 1基 | 1階：エントランスホール（機械置場、壁ビルトイン） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP112B | 4基 | 1階：会議室 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP90B | 6基 | 1階：研修講座室 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形室内機 | ダイキン | YZDP112A | 4基 | 1階：事務室（2基）/創作室（2基） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形室内機 | ダイキン | YZDP90A | 2基 | 1階：和室 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 床置壁ビルトイン室内機 | ダイキン | F2J280 | 2基 | 1階：視聴覚室 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 調湿外気処理機 | デシカント天井埋込ダクト形 | ダイキン | HDMP25C | 1基 | 1階：収蔵庫 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 空気調和機 | 直接指揮 | ダイキン | GAP9001M1HR100-T | 1基 | 多目的ホール系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM350GCS | 1基 | 1階：作業室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM500GCS | 3基 | 1階：常設ギャラリー系統（1基）/和室（2基） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM800GCS | 4基 | 1階：調理室実習室・前室系統(1基）/会議室系統（2基）/創作室系統（1基） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM650GCS | 2基 | 1階：前室系統/事務・ロッカー・休憩室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM1000GCS | 2基 | 1階：研修室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 空冷ヒートポンプ | パッケージ室外機 | ダイキン | RZYP40CBT | 1基 | 1階：ホール前室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 空冷ヒートポンプ | パッケージ室外機 | ダイキン | RZYP40CAV | 1基 | 1階：清掃員休憩室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 空冷ヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | FHCP40BC | 1基 |  | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 空冷ヒートポンプ | 壁掛露出形室内機 | ダイキン | FAP40BB | 1基 |  | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井カセット形全熱交換器 | ダイキン | VAC350GCS | 1基 | 1階：清掃員控室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 給気ファン | OA給気BOXフィルター | 三菱 | BFS-90SUC | 3基 | 1階：ポンプ室系統/倉庫/トイレ前通路系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 中水用薬液注入装置 |  | テラル | PTS-120S | 1基 | トイレ用中水系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 給気ファン | ストレートシロッコファン屋外置型 | 三菱 | BFS-300TUA1-50 No.2 | 1基 | 調理実習室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 排気ファン | 片吸込シロッコファン屋外置型 | テラル | CLF5-No.11/2-5.75-OB-B | 1基 | 調理実習室系統 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP71B | 7基 | 1階集会室：3基/幼児室：4基（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP56B | 5基 | 1階遊戯室：4基/授乳室：1基（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形室内機 | ダイキン | YZDP112A | 2基 | 1階：図書コーナー（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP28B | １基 | 1階：受付（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形外機処理 | ダイキン | YZDP224MF | １基 | 1階：倉庫５（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形外機処理 | ダイキン | YZDP112A | １基 | 1階：児童書架（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 床置床吹出対応型 | ダイキン | YZBWUP224M | ２基 | 1階：図書室（多目的、閉架書庫）（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形室内機 | ダイキン | YZDP280MF | １基 | 1階：閉架書庫（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP90B | １基 | 1階：事務室（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP71B | １基 | 1階：休憩スペース（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP112B | ２基 | 1階：多目的室（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | センシングフローカセット形室内機 | ダイキン | YZCP56B | １基 | 1階：対面朗読室（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ガスヒートポンプ | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | YZDP71A | １基 | 1階：閉架書庫（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM650GCS | 2基 | 1階：幼児室系統（１基）/遊戯室系統（１基）（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM800GD | １基 | 1階：集会室（吹上児童センター） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM350GCS | １基 | 1階：対面朗読室（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM650GCS | ２基 | 1階：事務室・休憩室系統（１基）/児童書架系統（１基）（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換機 | 天井埋込ダクト形 | ダイキン | VAM800GCS | １基 | 1階：多目的室系統（１基）（吹上図書館） | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P730SDMG5 | 1基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PUHY-P730SDMG6 | 12基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P560DMG5 | 1基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PUHY-P560DMG6 | 6基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N50CX | 10基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N35CX | 1基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井埋込型 | 三菱 | LGH-N65RX2 | 3基
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P335DMG5 | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P112EMG5 | 2基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P28EMG5 | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PKFY-P22BMG5 | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P56EMG5 | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N10DC | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N15CX | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N50CX | 1基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 三菱 | LGH-N80RX2 | 2基 |  | （共用部）
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P500DMG5 | 1基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P56EMG5 | 3基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P45EMG5 | 4基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P112EMG5 | 1基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | 三菱 | PUHY-P280DMG5 | 1基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | 三菱 | PLFY-P140EMG5 | 2基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N15CX（3基） | 3基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井カセット型 | 三菱 | LGH-N50CX（3基） | 3基 |  | No39北新宿児童センター分
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 三菱 | LGH-N50RX2（1基） | 1基 |  | No39北新宿児童センター分
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXFYP71MC | 31基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXFYP112MC | 2基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXFYP80MC | 10基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXFYP140MC | 4基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHCP63BC | 2基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYMP71AA | 2基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYMP90AA | 1基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYCP36M | 1基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYCP28M | 3基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHP63BA | 1基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RXUP400C | 1基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RXUP224C | 4基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RXUP280C | 5基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RXUP335C | 3基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP63CAT | 3基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
113 | 鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | パッケージエアコン（２方向） | ー | ー | ー | 3基
113 | 鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | パッケージエアコン（４方向） | ー | ー | ー | 1基
113 | 鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | 天吊り型 | ー | ー | ー | 3基
114 | 鴻巣市立南放課後児童クラブ | こども応援課 | 天吊り型 | ー | ー | ー | 2基
114 | 鴻巣市立南放課後児童クラブ | こども応援課 | 壁掛け | ー | ー | ー | 1基
115 | 鴻巣市立田間宮放課後児童クラブ | こども応援課 | 壁掛け | ー | ー | ー | 7基
115 | 鴻巣市立田間宮放課後児童クラブ | こども応援課 | 床置 | ー | ー | ー | 1基
116 | 鴻巣市立馬室放課後児童クラブ | こども応援課 | 壁掛け | ー | ー | ー | 4基
117 | 鴻巣市立箕田放課後児童クラブ | こども応援課 | 壁掛け | ー | ー | ー | 4基
117 | 鴻巣市立箕田放課後児童クラブ | こども応援課 | 天井埋め込み | ー | ー | ー | 2基
118 | 鴻巣市立神明放課後児童クラブ | こども応援課 | 業務用エアコン（4方向） | ー | ー | ー | 2基
119 | 鴻巣市立あたご放課後児童クラブ（本室） | こども応援課 | 天井埋め込み | ー | ー | ー | 2基
119 | 鴻巣市立あたご放課後児童クラブ（分室） | こども応援課 | 天吊り型 | ー | ー | ー | 2基
120 | 鴻巣市立赤見台第一放課後児童クラブ | こども応援課 | 天吊り型 | ー | ー | ー | 2基
121 | 鴻巣市立赤見台第二放課後児童クラブ（分室） | こども応援課 | 業務用エアコン | ー | ー | ー | 2基
122 | 鴻巣市立中央放課後児童クラブ | こども応援課 | 業務用エアコン（4方向） | ー | ー | ー | 2基
122 | 鴻巣市立中央放課後児童クラブ | こども応援課 | 天吊り型 | ー | ー | ー | 2基 | 多目的ホール系統
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | 壁掛け | ー | ー | ー | 2基
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 112型 | ー | ー | ー | 1基
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 80型 | ー | ー | ー | 2基
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天カセ4方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 1基 | 廊下
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP112CB | 1基 | 廊下
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天カセ4方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 1基 | 静養室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP80BCT | 1基 | 静養室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天井埋込） | 室内機 | ダイキン | ー | 1基 | プレイルーム
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP140CB | 1基 | プレイルーム
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天カセ2方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 4基 | ホール西
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RQYP160C | 1基 | ホール西
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天カセ4方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 2基 | デイルーム・指導訓練室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RQYP224C | 1基 | デイルーム・指導訓練室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天カセ4方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 2基 | 会議室・指導室・物置
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RQYP224V | 1基 | 会議室・指導室・物置
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天井埋込） | 室内機 | ダイキン | ー | 1基 | 談話室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP112C | 1基 | 談話室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天井埋込） | 室内機 | ダイキン | ー | 3基 | 事務室・休憩室・児童相談室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RQYP140C | 1基 | 事務室・休憩室・児童相談室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（天カセ2方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 1基 | ホール東
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RQYP160C | 1基 | ホール東
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン（壁掛け） | 室内機 | ダイキン | ー | 1基 | 洗濯・脱衣室
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | R36EPS | 1基
132 | 鴻巣市立川里図書館 | 生涯学習課 | パッケージエアコン | ー | ー | ー | 一式
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHP112BO | 2基 | 事務室
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP112OB | 2基 | 事務室
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | 三菱電機 | RP160KA | 4基 | 武道場A系統
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱電機 | ERMP160LA | 4基 | 武道場A系統
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | 三菱電機 | RP160KA | 4基 | 武道場B系統
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱電機 | ERMP160LA | 4基 | 武道場B系統
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | 三菱電機 | RP112KA | 1基 | トレーニング室（指導員控室）
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | 三菱電機 | ERMP112LA | 1基 | トレーニング室（指導員控室）
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FXYFP80 | 6基 | トレーニング室
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RXYP500 | 1基 | トレーニング室
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | クボタ | P112 | 12基 | アリーナ北
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | クボタ | GP140 | 12基 | アリーナ北
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | P112 | 12基 | アリーナ南
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | GP140 | 12基 | アリーナ南
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHCP80 | 2基 | 2階会議室１
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP80 | 2基 | 2階会議室１
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | FHCP80 | 2基 | 2階会議室２
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP80 | 2基 | 2階会議室２
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室内機 | ダイキン | ー | 3基 | 卓球場
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZZP280 | 3基 | 卓球場
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | ー | ー | ー | ー | 一式 |  | ボイラー保守
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | ー | ー | ー | ー | 一式 |  | ボイラー保守
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | ビル用マルチエアコン（天カセ4方向） | ー | ダイキン | ー | 26基
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | ビル用マルチエアコン | 室外機 | ダイキン | RXUP690B | 1基
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | ビル用マルチエアコン | 室内機 | ダイキン | RXMP224B | 11基
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | パッケージエアコン | 室外機 | ー | ー | 15基
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | パッケージエアコン | 室内機 | ー | ー | 25基
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと（別棟） | 商工観光課 | パッケージエアコン | 室外機 | ー | ー | 4基
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと（別棟） | 商工観光課 | パッケージエアコン | 室内機 | ー | ー | 5基
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZRP224BB | 2基
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | パッケージエアコン | 室外機 | ダイキン | RZRP80BB | 1基
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | パッケージエアコン（天カセ4方向） | 室内機 | ダイキン | ー | 8基
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと（別棟） | 商工観光課
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと（別棟） | 商工観光課
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課

## ④オイルタンク
④オイルタンク等設備保守点検業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 品目 | 容量 | 数量 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 軽油 | 200ℓ | 1基 | 非常用発電機用
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 重油 | 4,000ℓ | 1基 | 非常用発電機用
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 灯油 | 1,500ℓ | 1基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 灯油 | 1,500ℓ | 1基
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 灯油 | 950ℓ | 1基
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 灯油 | 3000ℓ | 1基

## ⑤浄化槽等
⑤浄化槽等設備保守点検業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 機器等 | 仕様 | 数量 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 汚水槽 | 8.75㎥ | 1槽
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 雑排水槽 | 6.80㎥ | 1槽
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 汚水槽 | 30t | 1槽 | 汚水排水ポンプ（テラル：65KO-51.5 2基) 動作確認含む
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 雨水貯留槽 | 70ｔ | 3槽 | 雨水排水ポンプ（テラル：50PV-5.75 4基) 湧水排水ポンプ（テラル：50PV-5.75 2基） 動作確認含む
23 | 鴻巣市消防団第９分団消防器具置場（旧5分団） | 危機管理課 | 合併浄化槽 | 7人槽 | 1基
24 | 鴻巣市消防団第１０分団消防器具置場（旧7分団） | 危機管理課 | 合併浄化槽 | 5人槽 | 1基
25 | 鴻巣市消防団第１１分団消防器具置場（旧16分団） | 危機管理課 | 合併浄化槽 | 6人槽 | 1基
26 | 鴻巣市消防団第１２分団消防器具置場（旧13分団） | 危機管理課 | 合併浄化槽 | 6人槽 | 1基
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 雑排水槽 |  | 1基
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 雑排水槽 |  | 1基
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 浄化槽 | 40人槽 | 1基
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 雑排水槽 |  | 1基
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 雑排水槽 |  | 1基
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 浄化槽 | 40人槽 | 1基
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 合併浄化槽 | 55人槽 | 1基
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 単独浄化槽 | 35人槽 | 1基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 合併浄化槽 | 137人槽 | 1基 | 現場打ち新構造
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 合併浄化槽 | 70人槽 | 1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 汚水処理施設 | 85人槽 | 1基 | 長期間ばっ気方式
54 | 鴻巣市あしたば第二作業所 | 障がい福祉課 | 浄化槽 | 25人槽 | 1基
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 合併浄化槽 | 14人槽 | 1基 | 接触ろ床方式/フジクリーン工業㈱ R3.4.1新設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 原水ポンプ槽 | 最大容量：2.1㎥ | 1基 | フジクリーン工業㈱ R3.4.1新設
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 222人槽 | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 30人槽 | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 222人槽 | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 30人槽 | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 222人槽 | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 414人槽 235人槽 | 1基 1基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 414人槽 235人槽 | 1基 1基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 414人槽 235人槽 | 1基 1基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 合併浄化槽 | 95人槽 50人槽 | 1基 1基
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 合併浄化槽 | 95人槽 50人槽 | 1基 1基
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 浄化槽一式
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 335人槽 | 1基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 60人槽 腐敗方式 | 1基 1基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 335人槽 | １基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 60人槽 腐敗方式 | 1基 1基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 335人槽 | 1基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 合併浄化槽 | 100人槽 | 1基
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 合併浄化槽 | 100人槽 | 1基
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 浄化槽一式
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 56人槽 | 1基
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 56人槽 | 1基
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 56人槽 | 1基
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 56人槽 | 1基
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 56人槽 | 1基
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 56人槽 | 1基
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 360人槽 360人槽 50人槽 | 1基 1基 1基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 360人槽 360人槽 50人槽 | 1基 1基 1基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 360人槽 360人槽 | 1基 1基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 415人槽 | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 30人槽 | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 415人槽 | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 単独浄化槽 | 30人槽 | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 415人槽 | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 浄化槽一式
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 395人槽 | 1基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 395人槽 | 1基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 395人槽 | 1基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 395人槽 | 1基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 361人槽 | 1基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 361人槽 | 1基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 361人槽 | 1基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 361人槽 | 1基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 285人槽 | 1基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 285人槽 | 1基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 285人槽 | 1基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 285人槽 | 1基
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 合併浄化槽 | 60人槽 | 1基 | R3.4.1新設 ダイキ浄化槽 DCW-60A3型
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排水処理槽 | 計画排水量：80ｍ/日 排出時間：6時間 | 1基 | R3.4.1新設 担体流動ばっ気方式+幕分離活性汚泥方式
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 一式
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 合併浄化槽 | 350人槽 | 1基 | No6旧川里保健センター、No53高齢者福祉センターひまわり荘分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 浄化槽 | 処理水量:38㎥/日 | 1基 | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 浄化槽 | 225人槽 | 1基 | No34あたご児童センター分含む
115 | 鴻巣市立田間宮放課後児童クラブ | こども応援課 | 合併浄化槽 | 16人槽 | 1基
116 | 鴻巣市立馬室放課後児童クラブ | こども応援課 | 合併浄化槽 | 18人槽 | 1基
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | 単独浄化槽 | 40人槽 | 1基
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 合併浄化槽 | 28人槽 | 1基
128 | 鴻巣市立共和放課後児童クラブ | こども応援課 | 単独浄化槽 | 30人槽 | 1基 | 鴻巣市立共和こども交流の家を含む
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | 合併浄化槽 | 14人槽 | 1基
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 合併浄化槽 | 650人槽 | 1基
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | 単独浄化槽 | 10人槽 | 1基 | 多目的グラウンド
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 合併浄化槽 | 453人槽 | 1基
139 | 鴻巣市かわさとグラウンドゴルフ場（管理棟） | スポーツ課 | 合併浄化槽 | 10人槽 | 1基
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | 合併浄化槽（本館） 合併浄化槽（別館） | 160人槽 50人槽 | 1基 1基
142 | 鴻巣市ふるさと総合緑道施設 | 都市計画課 | 一式

## ⑥受水槽・高架水槽
⑥受水槽・高架水槽等保守点検業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 機器等 |  | メーカー | 型式 | 仕様・容量 | 数量 | その他仕様 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 受水槽 | 上水 | NYK | 2.0*6.0*2.13 | 17㎥ | 2槽
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 井水貯留槽 | 井水 | ー | ー | 250t | 9槽 |  | 雑排水用ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（テラル：NX-VFC652-5.5D) 深井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ（荏原製作所:25BHS1551.1BB) ろ過装置（テラル:TDT2-700－AV) 受水槽付加湿給水ポンプユニット（テラル：DCS302C5) 動作確認含む
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 受水槽 |  | TOTO | ー | 3.375㎥ | 1基
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 高架水槽 |  | ー | ー | 0.9㎥ | 1基
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 受水槽 |  | NYK | 2.0*2.0*1.8 | 容量：7.2㎥ 有効容積：4.8㎥ | 1基
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 給水ポンプ | 加圧 | テラル | NX-PCL502-52.2D | 口径50ｍ／ｍ 出力2.2 | ２基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 受水槽 |  | 三菱 | ヒシタンクGSH型 | 15㎥ | 1槽
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 給水ポンプ |  | エバラ | フレッシャー3100BN | 240L／min | 1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 蓄熱槽 |  | エバラ | 2*1*2 | 4㎥ | 1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 給湯ポンプ |  | エバラ | 65LPD | -6ｍ（20℃） | 1台
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 集熱ポンプ |  | エバラ | 25LPS | 25ｍｍ | 1台
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 |  |  |  |  | FRP製 15㎥ | 男女浴槽水各1槽
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | ボイラー |  | ㈱昭和鉄工 | STK-2504K | 291kW | 1槽
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 男女浴槽 ろ過配管ライン ろ過器 |  |  |  | 7.50ｔ | 男女浴槽水各1基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | ろ過器 | ろ過材含む | ㈱アスカ | HS-15AVU型 | 1205ｍｍ*1673ｍｍ*1460ｍｍ | 1基 | SCS自動5方弁
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 受水槽 | 二重効用吸収冷温水器 | テラル | ー | 5.1㎥ | 1槽
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 給水ポンプ |  | テラル | NX-LAT502-52.2 | ー | 2基
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 |  |  |  |  | 5.1㎥ | 男女浴槽水各1基
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | ボイラー |  | ㈱巴商会 | TMG－110 | 116kW | 1基
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | ろ過装置 | 循環配管系統含む | ㈱アスカ | HS-15AVU | 640φ*800ｈ | 1基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 受水槽 |  | ブリヂストン | 2.0*4.0*2.5 | 20ｔ | 1基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 圧力給水ﾕﾆｯﾄ |  | テラル | UNX322-0.75 | 32ｍｍ | 1基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 浴槽配管洗浄 | （風呂用） | 循環機器：特許機器㈱ | PX-75Z | 男子浴槽：5.7ｔ 女子浴槽：5ｔ | 2基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 貯湯槽 | （風呂用） | 一式
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 電気温水器 |  | 一式
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | ろ過装置 | 風呂用：２基 池用：1基 | 日本フィルコン | P-7AMB | 砂ろ過 | 男女浴槽各1基 池用：1基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | ろ過ポンプ | （風呂用） | 川本 | GS3-505-C1.5 | 口径50ｍ／ｍ 出力1.5ｋｗ | 3基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | ボイラー | （風呂用） | ネポン | SB-101DK | 120ℓ | ２基
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | [5 empty] | 1か所
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 |  |  |  |  | 男子浴槽：5.7ｔ 女子浴槽：5ｔ | 男女浴槽各1か所
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ポンプユニット | 上水加圧ポンプユニット | テラル | NX-VFC323-1.5D | 100L/50.4m | 2基 |  | No38吹上児童センター、No108吹上生涯学習センター分含む
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | ポンプユニット | 加湿用加圧給水ポンプユニット | テラル | NXLAT322-5.75D | 100L/27.7m | 3基 |  | No38吹上児童センター、No108吹上生涯学習センター分含む
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 受水槽 |  | NYK | NW型 | 4.2t | 1基 |  | No38吹上児童センター、No108吹上生涯学習センター分含む
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 高架水槽 |  | NYK | NW型 | 1.1ｔ | 1基 |  | No38吹上児童センター、No108吹上生涯学習センター分含む
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 受水槽 | 南校舎 | NYK | 1.8*1.8*2.2 | 7.1ｔ | 1基
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 受水槽 | 西校舎 | 森松工業 | 4.5*3.0*1.5 | 20.3ｔ | 1基
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 2校舎
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 受水槽 | 西側 | NYK | 3.0*4.4*2.3 | 30.36ｔ | 1基
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 受水槽 | ３F校舎北ー東側 | ブリヂストン | 3.0*4.0*1.5 | 18t | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 菱タンク | 2.0*2.0*円筒 | 6.3ｔ | 1基
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 3.5*3.0*3.28 | 34.4ｔ | 1基
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 三菱 | 2.6*3.6*2.6 | 24.3ｔ | 1基
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 三菱 | 1.5*1.5*1.5 | 3.37t | 1基
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 受水槽 |  | NYK | 3*2.5*2.4 | 18.0ｔ | 1基
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 4.0*2.5*2.55 | 25.5ｔ | 1基
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | ブリヂストン | 5.0*5.0*2.0 | 50ｔ | 1基
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 荏原（ポンプ） | 3.0*8.0*2.7 | 64.8ｔ | 1基
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 荏原（ポンプ） | 2.0*4.0*2.2 | 17.6ｔ | 1基
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 3.55*4.0*3.0 | 42.6ｔ | 1基
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | NYK | 1.5*4.0*1.53 | 9.18ｔ | 1基
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 3.0*5.0*2.35 | 35.3ｔ | 1基
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 森松工業 | 2.5*4.0*2.0 | 20.0ｔ | 1基
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 受水槽 |  | ブリヂストン | 3.0*2.5*2.5 | 18.8ｔ | 1基
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | ブリヂストン | 5.0*3.0*1.5 | 22.5ｔ | 1基
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 菱タンク | 2.5*2.0*2.0 | 10.0ｔ | 1基
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 積水 | 10.0*3.0*2.5 | 75.00t | 1基
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 三菱 | 3.5*2.0*2.0 | 14.0ｔ | 1基
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 三菱 | 2.1*2.5*1.8 | 9.0ｔ | 1基
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 三菱 | 2.1*2.5*1.0 | 5.4ｔ | 1基
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 三菱 | 2.0*3.5*2.0 | 14.0ｔ | 1基
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 三菱 | 2.0*2.5*1.5 | 7.50ｔ | 1基
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 受水槽 | 特西特別棟 | NYK | 2.0*2.5*2.2 | 11.00t | 1基
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 受水槽 | 4階東校舎 | コンクリート | 3.0*4.0*2.0 | 24.00ｔ | 1基
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 受水槽 | 東3階校舎 | 荏原（ポンプ） | 1.5*1.5*2.5 | 5.62ｔ | 1基
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 3校舎
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 3.0*3.0*2.5 | 22.50t | 1基
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | ブリヂストン | 6.0*4.0*2.0 | 48.00t | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | ブリヂストン | 2.5*4.0*2.0 | 20.00ｔ | 1基
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | ブリヂストン | 5.0*4.5*2.5 | 56.30t | 1基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | ブリヂストン | 4.2*2.0*1.5 | 12.00ｔ | 1基
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 4.0*2.2*2.8 | 24.64t | 1基
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | NYK | 3.0*2.0*2.25 | 13.50ｔ | 1基
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 3.0*3.0*2.5 | 22.50t | 1基
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 菱タンク | 2.5*2*2.0 | 10.00ｔ | 1基
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | 積水 | 5.0*6.0*2.5 | 75.00t | 1基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | 積水 | 5.0*2.0*2.0 | 20.00ｔ | 1基
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 受水槽 |  | NYK | 4.0*2.2*2.8 | 24.64t | 1基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 高架水槽 |  | NYK | 3.0*2.0*2.25 | 13.50ｔ | 1基
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 一式 |  |  |  |  | 1校舎
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 還水槽 | SUS444製 | 森松工業 | 1,000W*1,000D*1,000H | 600L | 1基 | 1階ボイラー室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 受水槽 | SUS製パネル溶接型 | 森松工業 | 5,000W*4,000D*3,000H | 51.3㎥（有効） | 1基 | 屋外 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 貯湯槽 | SUS444製 立形 | 森松工業 | 1,300φ*2,000H | 3.5㎥（有効） | 2基 | 1階ボイラー室 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 加圧給水ポンプ | 推定末端圧力一定給水ユニット | テラル | CXV6550-3.7ｗ | 65φ*700L/min*30m | 1基 | 屋外 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 給湯循環ポンプ | SUS製ラインポンプ | テラル | SLP2-25-5.25-e | 25φ*40L/min*10m | 1基 | 1階ボイラー室 | R3.4.1新設
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 貯水槽 | ２槽式 | ブリヂストン | ＳＷＴ－７（2/3Ｇ仕様） | 20.0㎥ | １基 |  | No6旧川里保健センター、No53高齢者福祉センターひまわり荘分含む
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 受水槽 |  | テラル | AX324-61.1 | 1.1Kw 11t | 1基
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 一式 |  |  |  |  | １式
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 受水槽 |  | 一式 | 一式 | 4.2t | 1基 |  | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 高架水槽 |  | 一式 | 一式 | 1.1ｔ | 1基 |  | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 受水槽 |  | NYK | 2.0ｍ×2.0ｍ×2.0ｍ | 8t | 1基 |  | No39北新宿児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 給水ポンプ |  | 川本製作所 | KFE40T1.5 | 1.5×２kw | 1基 |  | No39北新宿児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 雨水貯留槽 |  | 川本製作所 | コンクリート製ピット式 | 24t | 2槽 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 雑用水貯留槽 |  | 川本製作所 | コンクリート製ピット式 | 9t | 1槽 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 受水槽 |  | ㈱ｴﾇ･ﾜｲ･ｹｲ | NW型2.0m×5.5m | 11㎥ | 1基 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 雨水ろ過設備 |  | ㈱アクアプロダクト | AM-003 | 3t | 1槽 |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | 受水槽 |  | ー | ー | 24㎥ | 1槽
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 受水槽 |  | ー | ー | 61.8㎥ | 2槽
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | 井水中水受水槽 |  | ー | ー | 100㎥ | 1槽
140 | 鴻巣市花と音楽の館かわさと | 商工観光課 | 受水槽 |  | ー | ー | 7.50ｔ | 1槽

## ⑦EV・ESC・DW
⑦EV・ESC・DW保守点検業務
施設 No. | 施設名 | 課名 | 機器等 |  | メーカー | 機種 | 仕様 | その他仕様 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | エレベーター |  | SECエレベータ | S-VF-W1.5A | ロープ式 | POG契約
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | エレベーター |  | 三菱 | P11-CO-45型 | ロープ式 | POG契約
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | エレベーター |  | 三菱 | HEA-YB | 油圧式 | POG契約
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | ダムウェーター |  | クマリフト | 93型MH | ロープ式 | POG契約
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | ダムウェーター |  | クマリフト | 93型MH | ロープ式 | POG契約
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | ダムウェーター |  | クマリフト | 93型MH | ロープ式 | POG契約
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | ダムウェーター |  | 日立 | BMF-200SR-B20 | ロープ式 | POG契約
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | エレベーター |  | 三菱 | 油圧グランディ | 油圧式 | 三菱ニュースーパーメンテ
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | エレベーター |  | フジテック | P-11-CO-３T | ロープ式 | POG契約
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | エレベーター | 西口 | 三菱 | VFGL | 油圧式 | フルメンテナンス契約
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | エスカレーター | 東口 | 三菱 | エスカレーター | 車椅子運転付き | POG契約
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | エレベーター | 東口 | 三菱 | VFGL | 機械室レス | フルメンテナンス契約
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | エレベーター | 西口 | 三菱 | VFGLB | 機械室レス | フルメンテナンス契約
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | エレベーター | 北口 | 三菱 | VFGLB | 機械室レス | フルメンテナンス契約
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | エレベーター | 南口 | 三菱 | VFGLB | 機械室レス | フルメンテナンス契約
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | エレベーター |  | 三菱 | VFGLB | 機械室レス | POG契約
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 直接式 | 油圧式 | POG契約
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 東芝 | CH-150 | 油圧式 | POG契約
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | VVVF | ロープ式 | POG契約
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 東芝 | CV-200 | ロープ式 | POG契約
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 東芝 | CV-200 | ロープ式 | POG契約
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | ダムウェーター |  | クマリフト | フロアタイプ | DW | POG契約
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 日東 | 間接式 | 油圧式 | POG契約
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | サンリフト | LF-750 | 油圧式 | POG契約
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 三菱 | HEA-G2 | 油圧式 | POG契約
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 日立 | UAP-13-CO45 | ロープ式 | POG契約
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 日立 | VVVF | ロープ式 | POG契約
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | エレベーター |  | 日立 | H-K H86 | 油圧式 | POG契約
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 日立 | UAR-9-2S45 | 機械室レス | POG契約
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 中央 | VVVF | ロープ式 | POG契約
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | ダムウェーター |  | 中央 | フロアタイプ | DW | POG契約
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | ダムウェーター |  | リョーデンリフト | フロアタイプ | DW | POG契約
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | ダムウェーター |  | 日立 | フロアタイプ | DW | POG契約
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | ダムウェーター |  | クマリフト | フロアタイプ | DW | POG契約
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | クマリフト | 間接式 | 油圧式 | POG契約
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 三菱 | MPR-001B | ロープ式 | POG契約
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 三菱 | VFGLB | ロープ式 | POG契約
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 日立 | H-K H86 | 油圧式 | POG契約
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | エレベーター |  | 三菱 | ACE2LEB | 油圧式 | POG契約
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | エレベーター |  | 日立 | P-11-C045 | 機械室レス |  | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ダムウェーター |  | 日立 | DF-200T-B45 | DW |  | R3.4.1新設
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | エレベーター |  | 三菱 | AC-E3ELE | ロープ式/遠隔監視 | POG契約
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | エレベーター |  | 三菱 | 油圧グランディ | 油圧式 | POG契約 | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | エレベーター |  | 日本オーチス | 間接式 | 油圧式 | POG契約 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | エレベーター |  | 三菱 | HEA-G2 | 油圧式 | POG契約 | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | エレベーター |  | 三菱 | 三菱 油圧間接 | 油圧式 | POG契約 | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | エレベーター |  | 三菱電機㈱ | 油圧グランディ | 油圧式 | POG契約 | No37田間宮児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | エレベーター |  | フジテック | 6524HAEエクシオール | 機械式レス式 | POG契約 | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
132 | 鴻巣市立川里図書館 | 生涯学習課 | エレベーター |  | 東芝エレベーター | ー | ロープ式 | ー
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | エレベーター |  | フジテック | ー | 機械式レス式 | POG契約
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | エレベーター |  | ー | ー | ロープ式/遠隔監視 | ー
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | いす式エレベーター |  | 新光産業株式会社 | タスカル・アルーラ | ー | ー

## ⑧清掃
⑧清掃業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 主な実施内容 | 範囲 | 数量 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 日常清掃 | 本館 会議室棟 現業棟 その他（車庫棟、物置等） | 5,617㎡ 572㎡ 624㎡ | 床はき、じゅうたん除塵作業、吸い殻入れ、くずかご、茶殻の処理、ちり払い、便所・洗面所等の清掃、トイレットペーパー・水石鹸の補充作業、植栽及びフラワーポットへの散水、落ち葉清掃、除草等作業
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 定期清掃 | 床の洗浄・ワックス・バフ仕上げ等 | 5,617㎡
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 |  | 照明 | 1305基
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 |  | 窓ガラス、窓基、窓枠 | 944㎡
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 日常清掃 | 新館 | 483㎡ | 床はき、じゅうたん除塵作業、くずかご、茶殻の処理、ちり払い、便所・洗面所等の清掃、トイレットペーパー・水石鹸の補充作業、植栽及びフラワーポットへの散水等
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 定期清掃 | 床 | 483㎡
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 |  | 照明 | 650基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 |  | 窓ガラス、窓基、窓枠 | 646㎡
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 日常清掃 | 床掃・便所等 | 1,137㎡
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 日常清掃 | ガラス | 233㎡
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 日常清掃 | 照明 | 148基
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 定期清掃 | 床ワックス・便所床洗 | 1,137㎡
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 定期清掃 | ガラス | 233㎡
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 定期清掃 | 照明 | 148基
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 日常清掃 | 床掃・机等拭き・便所・ゴミ箱等 | 1,234㎡
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 定期清掃 | 床ワックス・便所床洗・ガラス・照明 | 床等:1,234㎡ ガラス:209㎡ 照明:365基
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 日常清掃 | 屋外トイレ | 6基
40 | 鴻巣市立川里児童センター | こども応援課 | 定期清掃 | 床ワックス（踏込・授乳室・トイレ）（遊戯室は除く） ガラス清掃 カーペット清掃（幼児室・図書コーナー・集会室・ホール） | 床：37.93㎡ ガラス：141.3㎡ カーペット：108.77㎡
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 日常清掃 | 屋内外清掃・ワックス清掃 | 床：1034.8㎡ | ワックス清掃：年１回（事務室・遊戯室・廊下等のみ）
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 窓ガラス | １９４枚
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン | 1基 1基
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 日常清掃 | 屋内外清掃・ワックス清掃・トイレ | 床：982.98㎡ | ワックス清掃：年１回（事務室・遊戯室・廊下等のみ）
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 窓ガラス | ２０４枚
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン | 1基 1基
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 日常清掃 | 屋内外清掃・ワックス清掃・トイレ | 床：1126.41㎡ | ワックス清掃：年１回（事務室・遊戯室・廊下等のみ）
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | 窓ガラス | １３６枚
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン | 1基 1基
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 日常清掃 | 屋内外清掃・ワックス清掃・トイレ | 床：899.92㎡ | ワックス清掃：年１回（事務室・遊戯室・廊下等のみ）
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 窓ガラス | １０３枚
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン | 1基 1基
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 日常清掃 | 屋内外清掃・ワックス清掃・ジュータン清掃・トイレ・窓ガラス | 床：1699.4㎡ | ワックス清掃：年１回（カーペット・タイルを除く施設内の床）
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン | 1基 1基
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 日常清掃 | 屋内外清掃・ワックス清掃・トイレ・ガラス清掃 | 床：724.9㎡ | ワックス清掃：年１回（カーペット・タイルを除く施設内の床）
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン 扇風機 | 1基 1基 1基
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 定期清掃 | グリストラップ | 間口１２０ｃｍ×５０ｃｍ
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 日常清掃 | トイレ | 小便器：16基 他便器：一式
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | 窓ガラス | ７７８枚
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | 業務用レンジフード 業務用エアコン ロス内吹出口 ロス内吸口 | 4基 1基 3基 1基
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | 床ワックス | 床：2393㎡ | 遊戯室・一時保育室・０～2歳児室・職員室・入口ホール
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | トイレ尿石清掃 | 16基
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 定期清掃 | グリストラップ・排水管 | 間口８０ｃｍ×４５ｃｍ
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 定期清掃 | 床・ワックス清掃 ガラス清掃 | 388㎡ 53枚
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 日常清掃 | 床・机・トイレ・ゴミ | 3732.56㎡ | 祝日等を除く午前9時～午後12時及び午後1時から午後5時、1名～2名体制
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 定期清掃 | 床ワックス | 3732.56㎡
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 日常清掃 | 床・机・トイレ・ゴミ・ワックス・ガラス | 304.98㎡
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 定期清掃 | 換気扇 調理室換気口 厨房内床面ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 33㎡
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 日常清掃 | 床・便所・浴室等 | 一式 | 5～6名体制
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 定期清掃 | 床ワックス・床面スチーム洗浄・玄関ポーチタイル洗浄 | 一式
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 日常清掃 | 床・便所・浴室等 ※委託していない | 一式
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 定期清掃 | カーペット ガラス | 一式
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 日常清掃 | 浴室・脱衣室 | 一式
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 定期清掃 | 床ワックス・ガラス | 一式
54 | 鴻巣市あしたば第二作業所 | 障がい福祉課 | 日常清掃 | 窓ガラス清掃・網戸清掃・照明清掃・カーペット清掃・館内消毒 | 490.91㎡
54 | 鴻巣市あしたば第二作業所 | 障がい福祉課 | 定期清掃 | 床洗浄ワックス掛け・窓ガラス清掃・網戸清掃・照明清掃・エアコンフィルター・カーペット清掃・館内消毒 | 490.91㎡
55 | 鴻巣市吹上太陽の家 | 障がい福祉課 | 日常清掃 | 床・トイレ・ゴミ・ワックス・ガラス | 83.3㎡
55 | 鴻巣市吹上太陽の家 | 障がい福祉課 | 定期清掃 | 床・トイレ・ゴミ・ワックス・ガラス | 83.3㎡
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 日常清掃 | センター内一式 | 一式 | R3.4.1施設
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 定期清掃 | グリストラップ等 | 一式 | R3.4.1施設
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 日常清掃 | 床・机・ゴミ・トイレ等 | 969㎡
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 定期清掃 | ワックス清掃 繊維床清掃 ガラス清掃 照明清掃 換気扇 ブラインド | 14582㎡ 1854㎡ 1210㎡ 438基 15基 3基
59 | 鴻巣市鴻巣駅東口公衆便所 | 都市計画課 | 日常清掃 |  | 34㎡
60 | 鴻巣市鴻巣駅西口公衆便所 | 都市計画課 | 日常清掃 |  | 29㎡
61 | 鴻巣市北鴻巣駅東口公衆便所 | 都市計画課 | 日常清掃 |  | 39㎡
62 | 鴻巣市北鴻巣駅西口公衆便所 | 都市計画課 | 日常清掃 |  | 21㎡
63 | 鴻巣市吹上駅北口公衆便所 | 都市計画課 | 日常清掃 |  | 31㎡
64 | 鴻巣市吹上駅南口公衆便所 | 都市計画課 | 日常清掃 |  | 21㎡
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | 日常清掃 | 防塵・ゴミ・手すり拭き等 | 東口駅広:1980㎡ 西口駅広:590㎡ 自由通路＋EV:630㎡
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | 定期清掃 | (自由通路)床ﾎﾟﾘｯｼｬｰ、天井、窓ガラス | 東口駅広:1980㎡ 西口駅広:590㎡ 自由通路＋EV:630㎡
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | 日常清掃 | 防塵・ゴミ・手すり拭き等 | 東口駅広:1980㎡
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | 日常清掃 | 防塵・ゴミ・手すり拭き等 | 西口駅広:1550㎡ 西口自由通路:400㎡ 西口EV:25㎡ 西口築山:170㎡ 西口交通島:30㎡
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | 日常清掃 | 防塵・ゴミ・手すり拭き等 | 北口駅広:2180㎡ 南口駅広:1090㎡ 自由通路＋EV:500㎡
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | 定期清掃 | (自由通路)床ﾎﾟﾘｯｼｬｰ、天井、窓ガラス | 北口駅広:2180㎡ 南口駅広:1090㎡ 自由通路＋EV:500㎡
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | 定期清掃 | （南口）噴水清掃 | 1基
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 日常清掃 | （支所）床面・トイレ等 （第2棟）床面・トイレ等 | 支所：736.39㎡ 第2棟：634.56㎡ | 年間２４３回
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 定期清掃 | （支所）床ワックス | 736.39㎡
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 定期清掃 | （支所）ガラス・ブラインド | ガラス ６１枚 ブラインド２３本
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:400ℓ
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:420ℓ
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:100ℓ
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:600ℓ
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:330ℓ
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:116ℓ
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:276ℓ
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ 排水管 桝 | 有効容量:620ℓ 65m 9基
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:440ℓ
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:370ℓ
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:1560ℓ
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:772ℓ
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:970ℓ
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:150ℓ
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:1040ℓ
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:1420ℓ
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:770ℓ
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 有効容量:880ℓ
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 定期清掃 | グリストラップ | 許容流入流量：370L/min
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 日常清掃 | センター内
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 定期清掃 | センター内
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 定期清掃 | 厨房内高所
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 定期清掃 | 厨房内排水設備
98 | 鴻巣市立鴻巣集会所 | 生涯学習課 | 定期清掃 | 床 トイレ 窓ガラス 床ワックス | 246㎡ 男5 女3 多目的1 45㎡ 246㎡ | 床ワックス年1回
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 定期清掃 | 床 トイレ 窓ガラス 床ワックス | 293㎡ 男3 女3 多目的1 60㎡ 293㎡ | 床ワックス年1回
100 | 鴻巣市立川里ふれあいセンター | 生涯学習課 | 定期清掃 | 窓ガラス 床・天井等 トイレ | 54㎡ 190㎡ 男3 女1多目的1
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 日常清掃 | 教育支援センター：床・トイレ等 教育支援センター東館：床・トイレ等 池：ごみ回収 | 本館・東館
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 定期清掃 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、ｶｰﾍﾟｯﾄ、ｶﾞﾗｽ、照明等 | 本館、東館
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 定期清掃 | ふるさと館池 | １か所
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積:1,898㎡
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ 繊維床面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床面 ｶﾞﾗｽ 照明 調理室換気扇 | 735㎡ 69㎡ 117㎡ 523㎡ 150基 1基
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積:5,932㎡ | No33箕田児童センター分含む
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ 繊維床面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床面 ｶﾞﾗｽ 照明 調理室換気扇 | 1,238㎡ 426㎡ 820㎡ 470㎡ 397基 4基 | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積:5,695㎡ | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ 繊維床面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床面 ｶﾞﾗｽ 照明 調理室換気扇 | 1,304㎡ 84㎡ 687㎡ 404㎡ 672基 7基 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積:6,831㎡ | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ 繊維床面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床面 ｶﾞﾗｽ 照明 調理室換気扇 | 1,105㎡ 343㎡ 496㎡ 380㎡ 423基 7基 | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積:6,736㎡ | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ 繊維床面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床面 ｶﾞﾗｽ 照明 調理室換気扇 | 1,569㎡ 338㎡ 551㎡ 517㎡ 416基 1基 | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積:6,163㎡ | No37田間宮児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ 繊維床面 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床面 ｶﾞﾗｽ 照明 調理室換気扇 | 1,177㎡ 177㎡ 195㎡ 650㎡ 310基 7基 | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 複合施設床面積3,423㎡ | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 床ﾜｯｸｽ ｶﾞﾗｽ清掃 | 複合施設床面積3,423㎡ | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 外ｶﾞﾗｽ清掃 | 一式 | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 日常清掃 | 床掃・調度・ﾄｲﾚ等 | 敷地面積：3894.92㎡ | No39北新宿児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 床ワックス | 1180.1㎡ | No39北新宿児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | ｶﾞﾗｽ | 541㎡ | No39北新宿児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 日常清掃 | 床モップ掛け・調度・ﾄｲﾚ等 | 2938.02㎡ | No40川里児童センター、No68川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 床ワックス | 1606.9㎡ | No40川里児童センター、No68川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 図書室内ｶｰﾍﾟｯﾄ清掃 | 131.09㎡ | No40川里児童センター、No68川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | 調理室ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ清掃 | 7基 | No40川里児童センター、No68川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | ｶﾞﾗｽ面清掃 | 一式 | No40川里児童センター、No68川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 定期清掃 | グリストラップ | 館外1・館内1 有効容量：５ℓ | No40川里児童センター、No68川里支所分含む
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 定期清掃 | 床ワックス | 一式
131 | 鴻巣市立吹上図書館 | 生涯学習課 | 日常清掃 | 館内絨毯掃除機、テーブル拭き、ごみ収集、トイレ清掃 | 一式
131 | 鴻巣市立吹上図書館 | 生涯学習課 | 定期清掃 | 床洗浄ワックス掛け・窓ガラス清掃・カーペット清掃 | 一式
132 | 鴻巣市立川里図書館 | 生涯学習課 | 日常清掃 | 館内床モップ掛け、指定ごみの分別搬出、休憩室・視聴覚室の清掃、トイレ清掃、書架の掃き掃除、屋外落ち葉履き | 一式
132 | 鴻巣市立川里図書館 | 生涯学習課 | 定期清掃 | 床洗浄ワックス掛け・窓ガラス清掃・カーペット清掃 | 一式

## ⑨給食室排気設備
⑨給食室排気設備等洗浄業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 設備機器名 |  | 数量 | 室名・系統等 | 備考
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 8,000×1,100×1,140H | 29.54㎡ | 給食室：230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 炊飯窯・フライヤーフード | 5,800×1,000×1,140H | 21.30㎡ | 給食室：230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,500×1,200×500H | 6.70㎡ | 給食室：230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 5基 | 給食室：230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 15枚 | 給食室：230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 1か所 | 給食室：230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 扇風機 |  | 4か所 | 給食室：230㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,000×1,500×1,300H | 12.10㎡ | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 6,000×1,300×1,300H | 26.78㎡ | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | フライヤー・コンペクションフード | 3,800×1,300×1,300H | 18.20㎡ | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/外部フード含む | 5基 | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 洗浄機ダクト | 500×500×1,600 | 3.20㎡ | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 13枚 | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター | 750×750 | 10枚 | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | ワゴンプール清掃具入れ上部換気扇 | 400φ、外部フード含む | 1基 | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 洗浄室天井扇 |  | 2基 | 給食室：250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 床置大型扇 |  | 1基 | 給食室：250㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,500×1,300×1,650H | 15.79㎡ | 給食室：204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 回転窯・フライヤーフード | 11,500×1,300×700H | 32.87㎡ | 給食室：204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/外部フード含む | 5基 | 給食室：204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルターなし/外部フード含む | 1基 | 給食室：204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 15枚 | 給食室：204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター | 860×620×25ｔ | 4枚 | 給食室：204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 天井扇 |  | 5基 | 給食室：204㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 3,100×1,200×1,000H | 12.32㎡ | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 3,100×1,200×1,000H | 12.32㎡ | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 3,100×1,200×1,000H | 12.32㎡ | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 回転窯・コンペクションフード | 3,100×1,200×1,000H | 12.32㎡ | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,100×1,200×1,000H | 8.80㎡ | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/外部フード含む | 4基 | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルターなし/ダクト/外部フード含む | 1基 | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 12枚 | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター | 730×730×20ｔ | 8枚 | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 埋込換気扇 |  | 3基 | 給食室：291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 天井扇 |  | 2基 | 給食室：291㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | コンペクションフード | 1,200×1,200×1,300H | 7.68㎡ | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,200×1,200×1,300H | 9.96㎡ | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 6,400×1,300×1,300H | 28.34㎡ | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/外部フード含む | 4基 | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルターなし/外部フード含む | 1基 | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 8枚 | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 400×500×30ｔ | 2枚 | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター | 1,700×800 | 6枚 | 給食室：314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 洗浄機ダクト | 350×350×2,100 | 2.94㎡ | 給食室：314㎡
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 排気設備（ﾌｰﾄﾞ・換気扇・ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ等） 床面 |  | 一式 | 給食室：131㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | コンペクションフード | 1,500×1,200×990H | 7.14㎡ | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 2,600×1,200×990H | 10.64㎡ | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 3,300×1,200×990H | 12.87㎡ | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 3,300×1,200×990H | 12.87㎡ | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 3,300×1,300×990H | 13.39㎡ | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/外部フード含む | 5基 | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 14枚 | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 洗浄機ダクト | 1,300×500×500 | 2.60㎡ | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター | 835×755×15ｔ | 16枚 | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 天井扇 |  | 2基 | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 扇風機 |  | 1基 | 給食室：292㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 埋込換気扇 |  | 2基 | 給食室：292㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | コンペクションフード | 1,700×1,500×900H | 8.31㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 2,600×1,500×900H | 11.28㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 2,600×1,500×900H | 11.28㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,800×1,200×900H | 7.56㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 3,000×1,000×900H | 10.20㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 1,100×600×800H | 3.38㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 1,100×600×800H | 3.38㎡ | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター用チャンバー・ダンパー・立上りダクト |  | 4か所 | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ | 9枚 | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 400×500×30ｔ/低圧損 | 3枚 | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | ダンパー | 炊飯器/洗浄機フード | 3基 | 給食室：181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 天井扇 | 洗浄室/ワゴンプール | 2基 | 給食室：181㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 1,400×6,200×870H | 21.90㎡ | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,150×4,000×1,000H | 14.90㎡ | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 1,000×1,800×1,000H | 7.40㎡ | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 洗浄機上部フード | 600×1,200×1,000H | 4.32㎡ | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 洗浄機上部フード | 600×1,200×1,000H | 4.32㎡ | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 500×500×30ｔ/低圧損 | 14枚 | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | フード内換気 | グリスフィルター奥/Vバンク/外部フード含む | 5基 | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | フード内換気 | グリスフィルターなし/外部フード含む | 1基 | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 | 洗浄室 | 1基 | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター | 450×450/調理室/洗浄室 | 12枚 | 給食室：195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 通気用エアフィルター外部ウェザーフード |  | 3か所 | 給食室：195㎡
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 排気設備（ﾌｰﾄﾞ・換気扇・ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ等） 床面 |  | 一式 | 給食室：195㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 2,000×1,400×1,300H | 11.64㎡ | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 7,450×1,400×1,300H | 33.44㎡ | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | コンベクション・フライヤーフード | 5,300×1,400×1,300H | 24.84㎡ | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,500×1,500×1,300H | 12.10㎡ | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 400×500×30ｔ | 24枚 | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター | 300×500×30ｔ | 4枚 | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | Vケース |  | 5基 | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 天井扇 | 厨房内（5基）/ワゴンプール内外（5基） | 10基 | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 洗浄機上扇風機 |  | 7基 | 給食室：296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 天井扇 | 1,000×1,000 | 2枚 | 給食室：296㎡（明かり採り用）
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 7,000×1,200×600H | 18.24㎡ | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 3,000×1,000×600H | 7.80㎡ | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,500×1,200×600H | 4.50㎡ | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | コンペクションフード | 1,300×1,300×600H | 4.81㎡ | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | IH調理器フード | 2,000×700×600H | 4.64㎡ | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 3,900×1,200×600H | 10.80㎡ | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | Vバンク |  | 6か所 | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 9か所 | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター |  | 20枚 | 給食室：391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 |  | 2基 | 給食室：391㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 炊飯機フード | 3,600×1,400×750H | 12.54㎡ | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 回転窯フード | 3,400×1,550×750H | 12.45㎡ | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | ガステーブルフード | 1,000×750×600H | 2.85㎡ | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 洗浄機フード | 2,950×1,450×750H | 10.89㎡ | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 5基 | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | グリスフィルター |  | 13枚 | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | ダンパー |  | 1か所 | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 壁掛扇風機 |  | 2基 | 給食室：175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 天井換気扇 |  | 6か所 | 給食室：175㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 3,000×1,100×800H | 9.86㎡ | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,700×800×840H | 5.56㎡ | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | スーパースチームフード | 1,900×1,800×840H | 9.63㎡ | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 5,500×1,500×840H | 20.01㎡ | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | ガステーブルフード | 1,200×800×860H | 4.40㎡ | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 3,600×1,400×850H | 13.54㎡ | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 4基 | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | Vバンク |  | 3か所 | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 4か所 | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター |  | 23枚 | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 壁掛扇風機 |  | 2基 | 給食室：286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 |  | 9か所 | 給食室：286㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 1,100×1,100×840H | 4.77㎡ | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,600×800×830H | 5.27㎡ | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | スーパースチームフード | 1,500×1,430×840H | 7.07㎡ | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 4,400×1,500×660H | 14.38㎡ | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | ガステーブルフード | 1,300×800×840H | 4.56㎡ | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 3,000×1,500×830H | 11.97㎡ | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 6基 | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 1か所 | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター |  | 14枚 | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 壁掛扇風機 |  | 2基 | 給食室：207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 |  | 5か所 | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 3,000×1,000×900Ｈ | 9.72㎡ | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,300×800×900Ｈ | 4.82㎡ | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | スーパースチームフード | 1,450×1,300×900H | 6.83㎡ | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 3,600×1,500×900H | 14.58㎡ | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,500×1,200×900H | 9.66㎡ | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 5基 | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 1か所 | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター |  | 10枚 | 給食室：207㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 |  | 5基 | 給食室：207㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 2,700×1,000×600H | 7.14㎡ | 給食室：210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 4,650×1,600×600H | 14.94㎡ | 給食室：210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,450×1,200×600H | 7.32㎡ | 給食室：210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 4基 | 給食室：210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター |  | 9枚 | 給食室：210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 1か所 | 給食室：210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 |  | 7基 | 給食室：210㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 炊飯機フード | 3,000×900×800H | 8.94㎡ | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | フライヤーフード | 1,450×1,300×800H | 6.28㎡ | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | コンペクションフード | 1,500×900×800H | 5.19㎡ | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 回転窯フード | 3,800×1,550×800H | 14.45㎡ | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 洗浄機フード | 2,450×1,200×800H | 8.78㎡ | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | フード内換気扇 | グリスフィルター奥/チャンバー/Vバンク/外部フード含む | 2基 | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | Vバンク |  | 3か所 | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | ダンパー |  | 4か所 | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | グリスフィルター |  | 12枚 | 給食室：226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 天井換気扇 |  | 7基 | 給食室：226㎡
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 排気フード | HB-304M | 23基 | 一式
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | グリースフィルター | FSVH1-W FSVH2-W FSVH3-W | 各1基 | 一式
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ファイヤーガード | FGS | 1基 | 一式

## ⑩自動ドア
⑩自動ドア設備保守点検業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | メーカー | 型式 | 数量 | その他仕様 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 寺岡 | T60KNB*1,100KLCM*2,160KLCM*2,200KDC*1 | 6基 | 常駐監視
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 寺岡 | 100KLCM*2,200KLCM*2 | 4基 | 常駐監視
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ナブコ | DS-60型 | 2基 | POG契約
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 寺岡 ソリック | SOV150K DEK-2 | 1基 1基 | POG契約
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | サニー | FFO-600WCFS FFO-400WCFS | 2基 2基 | POG契約
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | ナブコ | DS-21 | 1基 | POG契約
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | フルテック | 150KLTM | 2基 | POG契約
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | DEK両引ドア |  | 2基 | POG契約
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 寺岡 | 200K | 1基 | POG契約
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | ナブコ | DS-75型 | 1基 | フルメンテナンス契約（F-４)
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | フルテック | 一式
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | フルテック | SOV-200KLCM DC-20F | 2基 2基 | POG契約
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 寺岡 | 150KLTM | 1基 | POG契約
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 寺岡 | 160KLDM | 1基 | POG契約
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 寺岡 | 60KLTM | 1基 | POG契約
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 一式 | 一式 | 17基 | 一式
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 寺岡 | 150KLTM | 1基 | POG契約
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | ナブコ | DS-75 | 9基 | POG契約 | No6旧川里保健センター、No53高齢者福祉センターひまわり荘、川里図書館分含む
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | ナブコ | DS-75 | 1基 | POG契約
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | ナブコ | DS-75 DS-60 | 3基 1基 | POG契約 | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 寺岡 | SOV80K | 2基 | POG契約 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 寺岡 | SOV80K | 2基 | POG契約 | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | ナブコ | DS-75 | 2基 | POG契約 | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | ナブコ | DS-75 | 2基 | POG契約 | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | フルテック | SOV160KLCM DC-20F | 4基 | POG契約 | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | フルテック フルテック | 100KLCMF 200KLCM | 2基 | POG契約 | No39北新宿児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | ナブコ | DS-75 | 4基 | POG契約 | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
131 | 鴻巣市立吹上図書館 | 生涯学習課 | フルテック | TAS | 1基 | ー
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | ナブコ | DSN-60D DSN-60N25（S) | 各1基 | ー
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | ナブコ | ー | 3基 | ー
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | フルテック | T60KNB 60KLTM FA-30 FA-30 200KLDM | 各1基 | ー
137 | 上谷総合公園（管理棟） | スポーツ課 | ナブコ | DSN-60S DSN-60S | 各1基 | ー
137 | 上谷総合公園（野球場） | スポーツ課 | フルテック | DC-20F | 1基 | ー
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | フルテック | 160KLDM FA-30CB | 各1基 | ー
141 | 鴻巣市産業観光館 | 商工観光課 | 日本自動ドア | UNW-150-ATJ（L42） | 1基 | ー
142 | 鴻巣市ふるさと総合緑道施設 | 都市計画課 | 一式

## ⑪特定建築物定期点検・検査報告書作成
⑪特定建築物定期点検・検査報告書作成業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 項目 | 主な実施内容 | 対象棟数 | 主な構造 | 階数 （最高の棟） | 建築年度 （最古の棟） | 対象延面積 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 8 | SRC | 5階 | 1974 | 8069.8
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 8 | SRC | 5階 | 1974 | 8069.8
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 8 | SRC | 5階 | 1974 | 8069.8
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 2階 | 2015 | 3266.76
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1986 | 1201.1
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1986 | 1201.1
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1995 | 3732.56
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1995 | 3732.56
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1981 | 983.65
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1981 | 983.65
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 3階 | 1975 | 381.24
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 3階 | 1975 | 381.24
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 3階 | 1975 | 381.24
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1988 | 1861.27 | No33箕田児童センター分含む
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1988 | 1861.27 | No33箕田児童センター分含む
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1988 | 1861.27 | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 2200.62 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 2200.62 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1994 | 2200.62 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1992 | 1793.95 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1992 | 1793.95 | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1992 | 1793.95 | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 4 | RC | 2階 | 1989 | 1914.84 | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 4 | RC | 2階 | 1989 | 1914.84 | No34あたご児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 4 | RC | 2階 | 1989 | 1914.84 | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2階 | 1999 | 2319.15 | No37田間宮児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2階 | 1999 | 2319.15 | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | W+RC混合 | 1階 | 2013 | 2093 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | W+RC混合 | 1階 | 2013 | 2093 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | W+RC混合 | 1階 | 2013 | 2093 | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 5 | RC | 1階 | 2020 | 1075.41 | No39北新宿児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 5 | RC | 1階 | 2020 | 1075.41 | No39北新宿児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 5 | RC | 1階 | 2020 | 1075.41 | No39北新宿児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 2 | RC | 2階 | 2014 | 2728.64 | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 2 | RC | 2階 | 2014 | 2728.64 | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 2 | RC | 2階 | 2014 | 2728.64 | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | SRC | 2 | 1982 | 6669.61
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | SRC | 2 | 1982 | 6669.61
133 | 鴻巣市立総合体育館 | スポーツ課 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | SRC | 2 | 1982 | 6669.61
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 2 | 2002 | 6228
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 2 | 2002 | 6228
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 2 | 2002 | 6228
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 基準法法定点検 | 建築設備点検 | 1 | RC | 1 | 1983 | 1879
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 基準法法定点検 | 特定建築物点検 | 1 | RC | 1 | 1983 | 1879
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | 基準法法定点検 | 防火設備点検 | 1 | RC | 1 | 1983 | 1879

## ⑫樹木・植栽
⑫樹木・植栽管理業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 仕様 |  | 数量 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 剪定・除草 | 高木 低木 生垣 芝刈・除草 処分 | 80本 玉物20株 寄植え394㎡ 21m 12,089㎡
| 旧第二庁舎 | 資産管理課 | 剪定・除草 | 高木 低木 生垣 芝刈・除草 処分 | 33本 玉物13株 寄植え154㎡ 3m 3,300㎡ | 用途廃止済み
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | 剪定・除草 | 中高木 低木 除草 | 18本 105本 150㎡
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 剪定・除草 | 芝刈り 樹木手入れ | 一式
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 除草 | 園庭・園舎周りの除草 | 1,222㎡
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 除草 | 園庭の除草 | 384㎡
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 除草 | 園舎脇駐車場 | 162.5㎡
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 樹木剪定・処分 | ﾒﾀｾｺｲﾔ | 1本
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 樹木剪定・処分 | 低木（４ｍ以下） | 109本 | 内訳：７５ｃｍ位の木 １８本、１ｍ位の木 ２９本、それ以外 ６２本
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 消毒 | 園内の樹木 | 266本と垣根 | 内訳：桜１本、ケヤキ１本、３ｍ以下の木 ７４本、３～５ｍの木 １９０本、垣根
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 樹木剪定・処分 | 中、低木 | 26本 | 剪定の時期により、手入れしないも木あり
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 植栽剪定 | 除草 植木 | 一式
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 植栽剪定 | 駐車場除草 | 568㎡
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 剪定・除草・芝刈 | 剪定 除草・草刈り | 15㎥ 1,723㎥
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 剪定・除草・芝刈 | 剪定・除草・草刈り | 一式 | 除草は駐車場と建物の裏側
| 川里創作館 | 資産管理課 | 除草 | 草刈り | 一式 | 用途廃止済み
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 樹木剪定
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | 除草
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | 選定・除草 |  | 一式
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | 剪定 | ケヤキ | 150ｍ~200ｍ：１本
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | 剪定・除草・散水・花の植替え | 西口植栽帯築山 西口交通島 | 170㎡ 30㎡
66 | 北鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東西EV | 都市計画課 | 剪定・除草 | アベリア その他除草 | 低木：62.9㎡ 除草：14.77㎡
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | 除草 | （北口）（南口）除草 | 一式
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 除草 | 駐車場 植込み内除草 | 一式
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 剪定 | 駐車場 植込み内高木 | 一式
69 | 川里支所 | 川里支所 | 剪定 | 樹木剪定（高中木） | 剪定 高中木 15本 | No40川里児童センター、No110川里生涯学習ｾﾝﾀｰ分含む
69 | 川里支所 | 川里支所 | 剪定 | 低木 | 32本 | No40川里児童センター、No110川里生涯学習ｾﾝﾀｰ分含む
69 | 川里支所 | 川里支所 | 消毒 | 高中木/低木 | 47本 | No40川里児童センター、No110川里生涯学習ｾﾝﾀｰ分含む
69 | 川里支所 | 川里支所 | 除草 | 除草 | 緑地：505㎡ | No40川里児童センター、No110川里生涯学習ｾﾝﾀｰ分含む
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 剪定 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 敷地外への越境枝の剪定、基風・積雪時の倒木伐採など支障が出た際、予算の範囲内での対応
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | 消毒 | 学校敷地内の樹木 | 一式 | 害虫等の発生時、予算の範囲内での対応
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 選定 | 一式 | 一式 | R3.4.1新設
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 剪定 | 高木 中木 低木 | 2本 15本 17本
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | 除草 | 除草 | 310㎡
100 | 鴻巣市立川里ふれあいセンター | 生涯学習課 | 除草 | 除草 | 190㎡
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 剪定 | ｸｽﾉｷ・ｻｸﾗ | 25本 | No6旧川里保健センター、No53高齢者福祉センターひまわり荘分含む
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 除草・剪定・処分 | 一式 | 一式
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 除草 | 除草 | 建築物・駐車場以外 | No33箕田児童センター分含む
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 剪定 | 剪定刈込 | 建築物・駐車場以外 | No33箕田児童センター分含む
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 剪定 | 中高木 | 17本 | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 剪定・薬剤散布・処分 | 高木 中木 低木 | 20本 7本 532㎡ | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 剪定 | ケヤキ | 1本 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 剪定・薬剤散布・処分 | 高木 低木 | 11本 250㎡ | No35常光児童センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 除草 | 刈払機・手刈り | 1673㎡ | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 剪定 | 高木 低木 | 11本 180㎡ | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 剪定・除草・害虫駆除・処理 | 高木 中木 低木 機械除草 | ８本 ４２０本 538.255㎡ 222.791㎡ | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 剪定 | 高木 低木 | 一式 | No38吹上児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 除草 | 除草・草刈り | 一式 | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 除草 | 除草 | 766.02㎡ | No39北新宿児童センター分含む
116 | 鴻巣市立馬室放課後児童クラブ | こども応援課 | 除草 | 除草 | 728㎡
122 | 鴻巣市立中央放課後児童クラブ | こども応援課 | 除草・剪定・消毒・処分 | ー | 除草：敷地内 剪定：６本（ケヤキ・ハナミズキ・キンモクセイ各２本） 剪定：19ｍ（ベニカナメモチ） 消毒：一式
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | 剪定・消毒 | ー | 剪定：9本（プラタナス・トウカエデ・ヤマボウシ） 消毒：3本（プラタナス）
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 除草・消毒・剪定・処分 | ー | 除草：敷地内全体 消毒：12本 剪定：9本（サクラ）
128 | 鴻巣市立共和放課後児童クラブ | こども応援課 | 除草・消毒・剪定・処分 | ー | 除草：一式 消毒：一式 低木剪定：一式

## ⑬機械警備
⑬機械警備業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | メーカー | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | ALSOK | 本館
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | ALSOK | 会議室棟
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | ALSOK
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ALSOK
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | ALSOK
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | セコム
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | セコム
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | セコム
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | セコム
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | セコム
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | セコム
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | セコム
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | ALSOK
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | ALSOK
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | ALSOK
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | ALSOK
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | ALSOK
54 | 鴻巣市あしたば第二作業所 | 障がい福祉課 | ALSOK
56 | 鴻巣市保健センター | 健康づくり課 | ALSOK
57 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター | 環境課 | セコム
65 | 鴻巣駅駅前広場＋自由通路＋東口ES＋西口EV | 都市計画課 | ALSOK
62 | 鴻巣市北鴻巣駅西口公衆便所 | 都市計画課 | ALSOK
67 | 吹上駅駅前広場＋自由通路＋南北EV | 都市計画課 | ALSOK
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | セコム
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | ALSOK
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | ALSOK
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | ALSOK
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | ALSOK
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | ALSOK
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | ALSOK
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | ALSOK
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | ALSOK
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | ALSOK
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | ALSOK
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | ALSOK
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ALSOK
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | ALSOK | 東校舎
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | ALSOK
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | ALSOK
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | ALSOK
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | セコム
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | セコム
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | セコム
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | ALSOK
88 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 教育総務課 | ALSOK
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | ALSOK
89 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 教育総務課 | ALSOK
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | ALSOK
90 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 教育総務課 | ALSOK
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | ALSOK
91 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 教育総務課 | ALSOK
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | ALSOK
92 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 教育総務課 | ALSOK
93 | 鴻巣市立吹上中学校 | 教育総務課 | ALSOK
94 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 教育総務課 | セコム
95 | 鴻巣市立川里中学校 | 教育総務課 | セコム
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | ALSOK
97 | 文化財整理収蔵室 | 生涯学習課 | ALSOK
98 | 鴻巣市立鴻巣集会所 | 生涯学習課 | ALSOK
99 | 鴻巣市立吹上ふれあいセンター | 生涯学習課 | ALSOK
100 | 鴻巣市立川里ふれあいセンター | 生涯学習課 | セコム
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | ALSOK | ふるさと館（教育支援センター、教育支援センター東館、ひまわり荘、鴻巣市観光協会〈旧川里保健センター〉、川里図書館）同一
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | ALSOK
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | ALSOK | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | ALSOK | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | ALSOK | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | ALSOK | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | ALSOK | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | ALSOK | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | ALSOK | No39北新宿児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | ALSOK | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
111 | シルバー事務所書庫（建物借受） | 総務課 | セコム
113 | 鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ（本室） | こども応援課 | セコム
113 | 鴻巣市立鴻巣放課後児童クラブ（分室） | こども応援課 | ALSOK
114 | 鴻巣市立南放課後児童クラブ | こども応援課 | セコム
115 | 鴻巣市立田間宮放課後児童クラブ | こども応援課 | セコム
116 | 鴻巣市立馬室放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
117 | 鴻巣市立箕田放課後児童クラブ | こども応援課 | セコム
118 | 鴻巣市立神明放課後児童クラブ | こども応援課 | セコム
119 | 鴻巣市立あたご放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | ALSOK
120 | 鴻巣市立赤見台第一放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
121 | 鴻巣市立赤見台第二放課後児童クラブ（本室・分室） | こども応援課 | セコム
122 | 鴻巣市立中央放課後児童クラブ | こども応援課 | セコム
123 | 鴻巣市立吹上放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
124 | 鴻巣市立下忍放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
125 | 鴻巣市立大芦放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | セコム
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
128 | 鴻巣市立共和放課後児童クラブ | こども応援課 | ALSOK
129 | 鴻巣市立共和こども交流の家 | こども応援課 | ALSOK
130 | 鴻巣市こどもデイサービスセンター | 保育課 | ALSOK
138 | 鴻巣市川里農業研修センター | 農政課 | セコム
142 | 鴻巣市ふるさと総合緑道施設 | 都市計画課 | ALSOK

## ⑭施設維持管理
⑭その他施設維持管理業務一覧
施設 No. | 施設名 | 課名 | 主たる実施内容 | 機器等 | 仕様 | 数量 | 備考
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 空気環境測定
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 害虫防除・消毒 | ネズミ等
1 | 鴻巣市役所（本庁舎他） | 資産管理課 | 便所消臭入替 | 便所消臭ユニット | ｶﾙﾐｯｸ:ｻﾆﾀｲｻﾞｰ ｶﾙﾐｯｸ:ｻﾆｯｺ ｶﾙﾐｯｸ:ｼｰﾄｸﾘｰﾅｰ ｶﾙﾐｯｸ:ｴｱﾌﾚｯｼｭﾅｰ | 11基 15基 18基 4基
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 空気環境測定
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 害虫防除・消毒 | ネズミ等
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 水抜き・清掃 | 地下ピット |  | 一式
2 | 鴻巣市役所（新館） | 資産管理課 | 便所消臭入替 | 便所消臭ユニット | ｶﾙﾐｯｸ:ｻﾆﾀｲｻﾞｰ ｶﾙﾐｯｸ:ｻﾆｯｺ ｶﾙﾐｯｸ:ｼｰﾄｸﾘｰﾅｰ | 20基 24基 39基
10 | 鴻巣市立市民センター | 自治振興課 | ドレーン清掃 |  |  | 10箇所
32 | 鴻巣市立鴻巣児童センター | こども応援課 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
41 | 鴻巣市立鴻巣保育所 | 保育課 | 遊具点検 | 弓型シーソー 5間低鉄棒 はんとう棒 ミニテーブル 砂場 ミニハウス 親子すべり基 8連ブランコ |  | 1基 1基 1基 4基 2面 1基 1基 1基
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
42 | 鴻巣市立馬室保育所 | 保育課 | 遊具点検 | 機関車遊具 砂場 スツール 4連ブランコ 親子すべり基 はんとう棒 雲梯 ジャングルジム |  | 1基 1面 4基 1基 1基 1基 1基 1基
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
43 | 鴻巣市立生出塚保育所（子育て支援センター） | 保育課 | 遊具点検 | 砂場 5間低鉄棒 親子すべり基 ジャングルジム 雲梯 4連ブランコ ベンチ |  | 1面 1基 1基 1基 1基 1基 1基
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
44 | 鴻巣市立登戸保育所 | 保育課 | 遊具点検 | ミニハウス スプリング遊具 砂場 5間低鉄棒 |  | 1基 3基 1面 1基
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
45 | 鴻巣市立鎌塚保育所 | 保育課 | 遊具点検 | 太鼓はしご 雲梯 ジャングルジム 砂場 はんとう棒 1面すべり基 2間低鉄棒 |  | 1基 1基 1基 2面 1基 1基 1基
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
46 | 鴻巣市立吹上富士見保育所 | 保育課 | 遊具点検 | 2間低鉄棒 はんとう棒 雲梯 2連ブランコ 太鼓はしご 1面すべり基 砂場 ジャングルジム |  | 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1面 1基
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等
47 | 鴻巣市立川里ひまわり保育園（子育て支援センター） | 保育課 | 遊具点検 | 木製複合遊具（雲梯・梯子・はんとう棒等） 3間低鉄棒 ジャングルジム 砂場 すべり基 |  | 2基 1基 1基 3面 1基
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 害虫防除・消毒 | 虫・ネズミ等 |  | 一式
48 | 鴻巣市立つつみ学園 | 保育課 | 遊具点検 | 鉄棒・ベンチ・太鼓橋・シーソー・砂場・滑り基・ミニハウス |  | 各1基
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 害虫防除・消毒 | 一般害虫 |  | 一式
49 | 鴻巣市総合福祉センター | 福祉課 | 便所消臭入替 | 便所消臭ユニット | ｶﾙﾐｯｸ:ｻﾆﾀｲｻﾞｰ ｶﾙﾐｯｸ:ｼｰﾄｸﾘｰﾅｰ ｶﾙﾐｯｸ:ｴｱﾌﾚｯｼｭﾅｰ | 10基 3基 7基
50 | 鴻巣市吹上福祉活動センター | 福祉課 | 害虫防除・消毒 | 一般害虫 |  | 828.74㎡
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 便所消臭入替 | 便所消臭ユニット | カルミック：エアーフレッシュナー | 男女各２基
51 | 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 | 介護保険課 | 防除 | 一般害虫駆除・消毒 |  | 1,382㎡ | 事務室、ﾛﾋﾞｰ、娯楽室、大広間、研修室（３部屋）、給湯室、廊下、図書室、茶室、トイレ等
52 | 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 | 介護保険課 | 防除 | 一般害虫駆除・消毒 |  | 745㎡ | 事務室、ﾛﾋﾞｰ、会議室、大広間、和室、給湯室、廊下、トイレ等
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | 防除 | 一般害虫駆除・消毒 |  | 一式 | 事務室、集会室、ステージ、湯上りホール、給湯室、廊下
53 | 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 | 介護保険課 | ドレーン清掃 | 屋上ドレーン |  | 一式
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 害虫駆除・消毒 | 水場：乳剤・エアゾール材・ベイト材処理 室内：ULV処理（空間噴霧） |  | 一式
68 | 吹上支所 | 吹上支所 | 保守・点検 | 中央監視装置 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ:WeLBA | 1基 | 吹上複合全体
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 230㎡
70 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 250㎡
71 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 204㎡
72 | 鴻巣市立馬室小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~4階） |  | 291㎡
73 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 314㎡
74 | 鴻巣市立箕田小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
75 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 資産管理課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 131㎡
76 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 292㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 181㎡
77 | 鴻巣市立松原小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 195㎡
78 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 206㎡
79 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 296㎡
80 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 自動残留塩素濃度計 |  | 一式
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~4階） |  | 391㎡
81 | 鴻巣市立吹上小学校 | 教育総務課 | 保守・点検・高圧洗浄 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 自動残留塩素濃度計 |  | 一式
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 175㎡
82 | 鴻巣市立教育支援センター（旧小谷小学校） | 学校支援課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 286㎡
83 | 鴻巣市立下忍小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~4階） |  | 207㎡
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
84 | 鴻巣市立大芦小学校 | 教育総務課 | 汲上 | 地下ピット |  | 一式
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 210㎡
85 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 210㎡
86 | 鴻巣市立共和小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | 給食室・ワゴンプール（2~3階） |  | 226㎡
87 | 鴻巣市立広田小学校 | 教育総務課 | 保守・点検 | ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置 |  | 一式
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 保守・点検・ばい煙量測定 | 蒸気ボイラー 吸収式冷温水機発生機 | SG-1000ZU CH-MZ130HP | 2基 1基 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 保守・点検 | 自動軟化装置 | TWS-1 | 1基 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 保守・点検 | 真空ポンプ：前田鉄工所（PZ-12D-1205） | 複式/前田鉄工所 | 一式 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 保守・点検 | 蒸気ヘッダー | SGP製/森松工業 | 1基 | R3.4.1新設
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 保守・点検 | 貯湯式電気温水器：LIXIL（EHPN-CA20ECV） | 台下型（雑湯用） 貯湯量：20L | 6基 | R3.4.1新設 設置場所：1階職員事務室、ホールB、2階給湯室、ホール、手洗、洗濯乾燥室
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 保守・点検 | 中和装置：三浦工業（WN-800G) | 処理水量：0.8ｍ3/h | 1基 | R3.4.1新設 設置場所：ボイラー室（外部）
96 | 鴻巣市立中学校給食センター | 教育総務課 | 害虫防除・消毒 | センター全体 |  |  | R3.4.1新設
101 | 旧鴻巣市立教育支援センター | 生涯学習課 | 害虫防除・消毒 | ﾊﾁ（スズメバチ） |  |  | No6旧川里保健センター、No53高齢者福祉センターひまわり荘分含む
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等
102 | 鴻巣市中央公民館 | 公民館 | 便所消臭入替 | 便所消臭ユニット | 日本ｶﾙﾐｯｸ:ｻﾆﾀｲｻﾞｰ 日本ｶﾙﾐｯｸ:ﾌﾚｯｼｭﾅｰ | 3基 1基
103 | 鴻巣市箕田公民館 | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No33箕田児童センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
104 | 鴻巣市笠原公民館 | 公民館 | 便所消臭入替 | 便所消臭ユニット | 日本ｶﾙﾐｯｸ | 8基 | No36笠原児童センター、No58笠原稲穂センター分含む
105 | 鴻巣市常光公民館 | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No35常光児童センター分含む
106 | 鴻巣市あたご公民館 | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No34あたご児童センター分含む
107 | 鴻巣市田間宮生涯学習センター | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No37田間宮児童センター分含む
108 | 鴻巣市吹上生涯学習センター | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No38吹上児童センター分含む
109 | 鴻巣市北新宿生涯学習センター | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No39北新宿児童センター分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 害虫防除・消毒 | ﾈｽﾞﾐ・ｺﾞｷﾌﾞﾘ・蚊・ﾊｴ等 |  |  | No40川里児童センター、No69川里支所分含む
110 | 鴻巣市川里生涯学習センター | 公民館 | 保守・点検 | AV,ITV,ｲﾝﾀｰﾌｫﾝ,ﾄｲﾚ呼出設備 |  | 一式
126 | 鴻巣市立屈巣放課後児童クラブ | こども応援課 | 遊具点検 | 鉄棒・砂場・複合遊具・ジャングルジム・登り棒・埋設タイヤ・太鼓はしご・築山・サッカーゴール |  | 鉄棒2台、その他1セット
127 | 鴻巣市立広田放課後児童クラブ | こども応援課 | 遊具点検 | ジャングルジム・鉄棒・砂場 |  | 各１台
131 | 鴻巣市立吹上図書館 | 生涯学習課 | 害虫防除・消毒・駆除 |  |  | 一式
132 | 鴻巣市立川里図書館 | 生涯学習課 | 害虫防除・消毒・駆除 |  |  | 一式
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | 無水トイレ保守 | 保守・清掃 |  | 18台
134 | 鴻巣市立陸上競技場（ラクロフィールド鴻巣） | スポーツ課 | 夜間照明器保守 | 夜間照明塔 | 各種測定・点灯試験等、全面ガラス清掃 | 照明：4台 ガラス：200台
135 | 鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ | スポーツ課 | 稼働ステージ点検 | 電動式収納ステージ：DS-10 | 稼働点検 | 1台
137 | 上谷総合公園 | スポーツ課 | 夜間照明器保守 | 夜間照明塔 | 各種測定・点灯試験等 | 多目的広場：6台 野球場：6台 テニスコート：12塔 サッカー場：6塔

## 巡回点検業務（フォーマット案）
巡回点検業務（フォーマット案）
（１）電気設備
点検部位 |  | 点検項目 | 点検周期
|  |  | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 年
配電設備 | 分電盤 | （1）外観の汚損・損傷の有無
（2）盤内外部・取り付け状態・器具の異常の有無
（3）接続端子部の過熱の有無
負荷設備 | 照明設備 | （1）器具外観の汚損・損傷の有無
（2）器具取り付け状態の良否
（3）機器、器具使用状態の適否
| 制御盤（動力） | （1）外観の汚損・損傷の有無
（2）表示灯の点滅状態の確認
（3）器具・異臭の有無
その他 | コンセント | （1）外観点検（異音、異臭、過熱、汚損、破損、腐食）
（2）通電状態
（２）消防設備
点検部位 |  | 点検項目 | 点検周期
|  |  | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 年
消防設備 | 消火器 | （1）設置位置および標識の確認
（2）変形・損傷・腐食の有無
（3）安全装置・封印・キャップの良否
（4）ホース・ノズル・ホーンの変形・損傷・劣化の有無
（5）指示圧力の適否の確認
| 自動火災報知盤 非常放送盤 防火防排煙盤 | （1）蓄電池及び非常電源電圧の確認
（2）各種スイッチの定位置の確認
（3）各種表示灯の点灯試験の実施
| 誘導灯 非常照明 誘導標識 | （1）非常電源の点灯確認
（2）外箱・表示面の変形・汚損の有無
（3）視認障害の有無
（4）光源のちらつき・不点灯の有無
（5）誘導標識にあっては採光の適否
| 連結送水管 | （1）送水口の変形、損傷、腐食の有無
（2）標識の有無及び適否の確認
（3）配管弁の変形、損傷、腐食の有無
（4）バルブよりの漏れの有無
| 避難器具 非常警報装置 | （1）設置位置及び標識の確認
（2）変形・損傷・腐食の有無
（3）非常電源の確認
（３）空調設備
点検部位 |  | 点検項目 | 点検周期
|  |  | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 年
空調設備 | ガスヒートポンプエアコン | （1）異音、異臭、振動の有無
| 空冷ヒートポンプエアコン | （2）漏水の有無
（3）ケーシング、外観点検
| 全熱交換機 | （1）運転状況の確認
（2）外観の汚損・損傷・漏水の有無
| 加湿器 | （1）異音、異臭、振動の有無
（2）外観の汚損・損傷・漏水の有無
| 給排気ファン | （1）異音、異臭、振動の有無
（2）軸受けのグリスの良否
（3）Vベルト及びプーリーの良否
（4）ケーシング、キャンパス等の外観目視
（４)給排水衛生設備
点検部位 |  | 点検項目 | 点 検 周 期
|  |  | １ヶ月 | ２ヶ月 | ３ヶ月 | ６ヶ月 | 年
給水設備 | 受水槽 雑用水槽 給水ポンプ 衛生器具 給水管・メーター | （1）外観の汚損・損傷・漏水の有無
（2）密閉・施錠・防虫網の損傷の目視
（3）異音・振動の有無
（4）保温材および配管支持金具損傷の有無
（5）バルブ等の漏れの有無
（6）漏水の有無
給湯設備 | 電気温水器 ガス給湯器 | （1）運転状況の確認
（2）外観の汚損・損傷・漏水の有無
排水設備 | 排水槽 排水ポンプ | （1）排水槽の損傷汚れの有無
（2）ポンプの異音・振動の有無
（3）排水詰り・漏水・臭い等の有無
（4）バルブ等の漏れの有無
| 排水管 排水桝 | （3）排水詰り・漏水・臭い等の有無
（4）バルブ等の漏れの有無
衛生設備他 | 水石鹸入れ | （1）部品の欠落、作動状態、固定状況
| 自動水栓 | （1）センサーの感知状況、水の吐出量、固定状況、漏水の有無
| 散水栓 | （1）固定状況、蓋などの破損、漏水の有無
| 小便器 | （1）センサーの感知状況、水の吐出量、固定状況、漏水の有無
| 洋風大便器 | （1）便座・本体の固定状況、排水水量、漏水の有無
（５） 建築設備
点 検 部 位 |  | 点 検 項 目 | 点 検 周 期
|  |  | 1ヶ月 | ２ヶ月 | ３ヶ月 | ６ヶ月 | 年
建物外部 | 屋上、塔屋 ・防水 ・ルーフドレン ・笠木 | （1）ルーフドレン排水状態の良否
（2）防水層の膨れの有無
（3）堆積物・ゴミの有無
（4）笠木、パラペットの脱落・損傷・ひび割れ・剥落等の有無
| 外壁・外部建具 ・吹付け仕上げ ・シーリング ・建具 | （1）破損・腐食・汚れ・変形の目視
（2）白亜化、発華現象の有無の目視
（3）錆および腐食の目視
（4）シーリングの剥離および破損の有無を目視
（5）目視による周囲からの漏水・雨水侵入の有無
建物内部 | 階段 ・床面 ・下地 ・手摺 | （1）清掃の実施状況と良否
（2）亀裂・剥離・変形の有無
（3）目地材の損傷の有無
（4）ノンスリップ等金具の剥離・錆の有無
| 床・内装・天井 ドアチェック・玄関扉 | （1）清掃の実施状況と良否
（2）汚損・亀裂・剥離・変形・浮き、擦り減り、下地のひび割れの確認
（3）開閉時異音・きしみ・内装等塗装状態の良否
（4）漏水跡・雨水侵入の痕跡・結露の状態の有無
建物外周 | 建物外周部 ・フェンス ・塗装 ・AS、CO舗装 | （1）ゴミ・雑草・放置自転車の有無
（2）犬走り・舗装のひび割れ・陥落・排水不良・破損
（3）境界石異常・越境の有無
（4）塀・フェンス等の錆び・変形・腐食・傾斜・沈下の有無
| 白線 | （1）摩耗によるかすれの有無
| 側溝、グレーチング | （1）排水状況
（2）蓋のがたつき、変形の有無
| 壁面文字、看板 | （1）本体の破損・腐食・ゆがみ・汚れ・亀裂・劣化の有無